Схема теплоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области (актуализация на 2023 год)

Утверждаемая часть

г. Новосибирск, 2022 г.

- Оглавление

Оглавление	2

Список таблиц	9

Список рисунков	10

Раздел 1.	«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	11

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	18

Раздел 2.	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	21

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	37

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	37

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	42

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	42

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	45

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	45

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	45

2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	45

2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат еплоносителя на компенсацию этих потерь	45

2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	45

2.12.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	45

2.13.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	45

Раздел 3.	«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	46

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	46

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	51

Раздел 4.	«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	55

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	55

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	55

Раздел 5.	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	57

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	57

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	57

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	57

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	57

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	57

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	57

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	58

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	58

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	62

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	64

Раздел 6.	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	65

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	65

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	65

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	65

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	65

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	65

Раздел 7.	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	67

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	67

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	67

Раздел 8.	«Перспективные топливные балансы»	68

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	68

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	74

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	74

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	74

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	74

Раздел 9.	«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	75

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	75

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	75

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	75

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	75

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	75

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	75

Раздел 10.	«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	76

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	76

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	79

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	79

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	84

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	84

Раздел 11.	«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	85

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	85

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	85

Раздел 12.	«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	86

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	86

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	86

Раздел 13.	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	87

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	87

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	87

13.3.	Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в системе теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	87

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	87

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учёта при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	88

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой системы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	88

13.7.	Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) системы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	88

Раздел 14.	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	89

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	90

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	90

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	90

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	92

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	96

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке	98

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	100

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	100

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	100

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии	100

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	100

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	100

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	100

14.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	101

Раздел 15.	«Ценовые (тарифные) последствия»	102

- Список таблиц

Таблица 1.1 Площади отапливаемой территории	12

Таблица 1.2 Перспективные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям.	13

Таблица 1.3 Перспективные значения тепловой нагрузки в зоне действия котельных.	16

Таблица 1.4 Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия котельных.	19

Таблица 2.1 Перечень потребителей в зоне действия котельных.	30

Таблица 2.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.	38

Таблица 2.3 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения	44

Таблица 3.1 Балансы производительности ВПУ.	47

Таблица 3.2 Балансы ВПУ при аварийной подпитке сети	52

Таблица 5.1 Значения перспективной установленной мощности котельных.	63

Таблица 8.1 Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии	69

Таблица 9.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	75

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)	77

Таблица 10.2 Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	83

Таблица 10.3 Реестр систем теплоснабжения города Черепаново.	84

Таблица 14.1 Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии.	91

Таблица 14.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей.	92

Таблица 14.3 Коэффициент использования установленной тепловой мощности источника тепловой энергии	96

Таблица 14.4 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	98

Таблица 15.1 Перечень систем теплоснабжения в городе Черепаново.	102

Таблица 15.2 Тарифно-балансная модель ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»	103

Таблица 15.3 Тарифно-балансная модель ООО «ЮРСИБ»	106

Таблица 15.4 Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории г. Черепаново.	110

- Список рисунков

Рисунок 1.1 Кадастровая карта г Черепаново	12

Рисунок 2.1 Схема тепловой сети от Котельной №1,  ул. Пролетарская 97а/1	22

Рисунок 2.2 Схема тепловой сети от Котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1	23

Рисунок 2.3 Схема тепловой сети от Котельной №3, ул. Партизанская 103	24

Рисунок 2.4 Схема тепловой сети от Котельной №4, мкр. Северный 2/10	25

Рисунок 2.5 Схема тепловой сети от Котельной №7, ул. Мичурина 36а/1	26

Рисунок 2.6 Схема тепловой сети от Котельной №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1	27

Рисунок 2.7 Схема тепловой сети от Котельной №6,  ул. Цыцаркина 1а/3	28

Рисунок 2.8 Схема тепловой сети от Котельной ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1	29

Рисунок 2.9 Схема тепловой сети от Котельной ЧЭС, ул. Юбилейная 13д	30

Рисунок 5.1 Температурный график для котельных ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»	59

Рисунок 5.2 Температурный график для котельных ООО «ЮРСИБ»	60

«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов

теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

2	пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

3	опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

4	планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

5	базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Территория муниципального образования город Черепаново составляет 20 км², численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2022 года – 18846 чел.

Город Кировск является административным центром Черепановского района Новосибирской области.

Город расположен в 73 км от Новосибирска (расстояние между центрами городов 110 км.). Преобладает континентальный климат. Среднегодовая норма осадков — 455 мм.

Рисунок 1.1 Кадастровая карта г Черепаново

В таблице ниже представлены площади отапливаемой территории г. Черепаново.

Таблица 1.1 Площади отапливаемой территории

| Наименование источника | Адрес |  | Год ввода в эксплуатацию | Площадь отапливаемой территории, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населённый пункт | улица |  |  |
| Котельная №1 | г. Черепаново | ул.Пролетарская97а/1 | 2020 | 22525 |
| Котельная №2 | г. Черепаново | пер.Комсомольский 4а/1 | 2020 | 36805 |
| Котельная №3 | г. Черепаново | Ул.Партизанская 103 | 2020 | 28325 |
| Котельная №4 | г. Черепаново | Мкр.Северный 2/10 | 2020 | 14580 |
| Котельная №7 | г. Черепаново | Ул.Мичурина 36а/1 | 2020 | 7367 |
| Котельная №10 | г. Черепаново | Ул.Б.Хмельницкого 16/1 | 2020 | 24950 |
| Котельная №6 | г. Черепаново | Ул.Цыцаркина 1а/3 | 2020 | 21625 |
| Котельная ЧЗСМ | г. Черепаново | Ул.Заводская 24/1 | 2020 | 64665 |
| Котельная ЧЭС | г. Черепаново | Ул.Юбилейная13д | 2007 | 21625 |

По данным Генерального плана в зонах действия существующих котельных нового строительства не планируется.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В перспективе приростов тепловой нагрузки не планируется.

Значения потребления в зонах действия котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2 Перспективные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 10991,206 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 | 10329,764 |
| Население | 6389,211 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 | 6004,713 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 4601,995 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 | 4325,051 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 7095,432 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 | 6723,099 |
| Население | 859,383 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 | 814,287 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 6236,049 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 | 5908,812 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 5553,294 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 | 5232,102 |
| Население | 2609,318 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 | 2458,400 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 2943,976 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 | 2773,702 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 3051,759 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 | 2868,540 |
| Население | 1567,265 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 | 1473,171 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 1484,494 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 | 1395,369 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 1761,461 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 | 1647,044 |
| Население | 1685,938 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 | 1576,427 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 75,523 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 | 70,617 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 5096,848 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 | 4764,261 |
| Население | 4457,326 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 | 4166,470 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 639,522 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 | 597,791 |
| Котельная РЖД (покупка тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 |
| Население | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 | 349,473 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 33899,473 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 | 31914,283 |
| Население | 17917,914 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 | 16842,941 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 15981,559 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 | 15071,342 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 3656,982 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 | 3449,692 |
| Население | 904,121 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 | 852,872 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 2752,861 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 | 2596,820 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 13905,121 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 | 12888,661 |
| Население | 11880,163 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 | 11011,727 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 2024,958 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 | 1876,934 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 2203,416 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 | 2047,837 |
| Население | 1679,484 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 | 1560,899 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 523,932 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 | 486,938 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 19765,519 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 | 18386,190 |
| Население | 14463,768 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 | 13425,498 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 5301,751 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 | 4960,692 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, Гкал | 53664,992 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 | 50300,473 |
| Население | 32381,682 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 | 30268,439 |
| Бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Производства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие | 21283,310 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 | 20032,034 |

Таблица 1.3 Перспективные значения тепловой нагрузки в зоне действия котельных.

| Параметры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 |
| Отопление | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 |
| Отопление | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| Отопление | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Отопление | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Отопление | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| Отопление | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 |
| Отопление | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| Отопление | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 |
| Отопление | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| Отопление | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 |
| Отопление | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 |
| Отопление | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 1.4 Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия котельных.

| Параметры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 | 22525,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/тыс. м2 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 | 36805,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 | 28325,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 | 14580,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 | 7367,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 | 24950,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 | 134552,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 | 64665,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 | 21625,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 | 107915,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 |
| Площадь отапливаемой территории, м2 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 | 242467,000 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/м2 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

Схемы тепловых сетей по каждой котельной представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2.1 Схема тепловой сети от Котельной №1,  ул. Пролетарская 97а/1

Рисунок 2.2 Схема тепловой сети от Котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1

Рисунок 2.3 Схема тепловой сети от Котельной №3, ул. Партизанская 103

Рисунок 2.4 Схема тепловой сети от Котельной №4, мкр. Северный 2/10

Рисунок 2.5 Схема тепловой сети от Котельной №7, ул. Мичурина 36а/1

Рисунок 2.6 Схема тепловой сети от Котельной №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Рисунок 2.7 Схема тепловой сети от Котельной №6,  ул. Цыцаркина 1а/3

Рисунок 2.8 Схема тепловой сети от Котельной ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Рисунок 2.9 Схема тепловой сети от Котельной ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

Зоны действия котельных определяются потребителями. Перечень потребителей в зоне действия каждой котельной представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 Перечень потребителей в зоне действия котельных.

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |
| 1 | ул. Партизанская, 14 | отопление |
| 2 | ул. Партизанская, 16 | отопление |
| 3 | ул. Партизанская, 18 | отопление |
| 4 | ул. Партизанская, 20 | отопление |
| 5 | ул. Партизанская, 26 | отопление |
| 6 | ул. Партизанская, 28 | отопление |
| 7 | ул. Партизанская, 30 | отопление |
| 8 | ул. Партизанская, 34 | отопление |
| 9 | ул. Партизанская, 35 | отопление |
| 10 | ул. Партизанская, 37 | отопление |
| 11 | ул. Партизанская, 27а | отопление |
| 12 | ул. Партизанская, 38 | отопление |
| 13 | ул. Партизанская, 39 | отопление |
| 14 | ул. Партизанская, 41 | отопление |
| 15 | ул. Партизанская, 43 | отопление |
| 16 | ул. Партизанская, 49 | отопление |
| 17 | ул. Партизанская, 55 | отопление |
| 18 | ул. Кирова, 7 | отопление |
| 19 | ул. Кирова, 7а | отопление |
| 20 | ул. Одарича, 2в | отопление |
| 21 | ул. Одарича, 4 | отопление |
| 22 | ул. Одарича, 6 | отопление |
| 23 | ул. Одарича, 7 | отопление |
| 24 | ул. Толстого, 1б | отопление |
| 25 | ул. Толстого, 2 | отопление |
| 26 | ул. Толстого, 2а | отопление |
| 27 | ул. Толстого, 3 | отопление |
| 28 | ул. Толстого, 3а | отопление |
| 29 | ул. Толстого, 3б | отопление |
| 30 | ул. Толстого, 9 | отопление |
| 31 | ул. Толстого,11 | отопление |
| 32 | ул. Толстого, 15 | отопление |
| 33 | ул. Толстого,16 | отопление |
| 34 | ул. Толстого,17 | отопление |
| 35 | ул. Толстого, 21 | отопление |
| 36 | ул. Толстого, 23 | отопление |
| 37 | ул. Пионерский 1а | отопление |
| 38 | пер. Пионерский, 3 | отопление |
| 39 | пер. Пионерский 2 | отопление |
| 40 | пер. Пионерский, 4 | отопление |
| 41 | ул. Комиссаровская, 13 | отопление |
| 42 | ул. Комиссаровская, 7 | отопление |
| 43 | ул. Комиссаровская, 25 | отопление |
| 44 | ул. Комиссаровская, 25а | отопление |
| 45 | ул. Комиссаровская, 29 | отопление |
| 46 | ул. Комиссаровская, 32 | отопление |
| 47 | ул. Комиссаровская, 54 | отопление |
| 48 | ул. Комиссаровская, 56а | отопление |
| 49 | ул. Комиссаровская, 62 | отопление |
| 50 | ул. Комиссаровская, 68-1 | отопление |
| 51 | ул. Комиссаровская, 68а | отопление |
| 52 | ул. Комиссаровская, 72 | отопление |
| 53 | ул. Комиссаровская, 74 | отопление |
| 54 | ул. Комиссаровская, 80 | отопление |
| 55 | пер. Пионерский, 2 | отопление |
| 56 | ул. Пролетарская, 92а | отопление |
| 57 | ул. Пролетарская, 99а | отопление |
| 58 | ул. Пролетарская, 101 | отопление |
| 59 | ул. Комиссаровская, 70 | отопление |
| 60 | ул. Комиссаровская, 82 | отопление |
| 61 | ул. Комиссаровская, 76 | отопление |
| 62 | ул. Комиссаровская, 78 | отопление |
| 63 | ул. Р.Люксембург, 69 | отопление |
| 64 | ул. Р.Люксембург, 71 | отопление |
| 65 | ул. Романова, 6 | отопление |
| 66 | ул. Романова, 36 | отопление |
| 67 | ул. Романова, 38 | отопление |
| 68 | ул. Спирякова, 78 | отопление |
| 69 | ул. Спирякова, 80 | отопление |
| 70 | ул. Спирякова, 82 | отопление |
| 71 | ул. Спирякова,101 | отопление |
| 72 | ул. Спирякова, 113 | отопление |
| 73 | ул. Пролетарская, 74 | отопление |
| 74 | ул. Романова, 34 | отопление |
| 75 | ул. Республиканская 62 | отопление |
| 76 | Кирова 1 | отопление |
| 77 | Пролетарская 74 | отопление |
| 78 | Пролетарская 94 | отопление |
| 79 | Пролетарская 97Б | отопление |
| 80 | Толстого 6 | отопление |
| 81 | Партизанская 29 | отопление |
| 82 | пер. Пионерский 6 | отопление |
| 83 | Партизанская 53 | отопление |
| 84 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 85 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 86 | Партизанская 53 | отопление |
| 87 | Кирова 1Б | отопление |
| 88 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 89 | Романова 7а | отопление |
| 90 | Романова 7а | отопление |
| 91 | Партизанская 50 | отопление |
| 92 | Романова 7а | отопление |
| 93 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 94 | Партизанская 29 | отопление |
| 95 | Кирова 1Б | отопление |
| 96 | Партизанская 49 | отопление |
| 97 | Партизанская 30 | отопление |
| 98 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 99 | Кирова 4Б | отопление |
| 100 | Партизанская 29 | отопление |
| 101 | Партизанская 35а | отопление |
| 102 | Партизанская 50Б | отопление |
| 103 | Романова 7а | отопление |
| 104 | Партизанская 50 | отопление |
| 105 | Партизанская 29 | отопление |
| 106 | Пролетарская 97а/1 | отопление |
| 107 | Партизанская 34 | отопление |
| 108 | Спирякова 83 | отопление |
| 109 | Р. Люксембург 86а | отопление |
| 110 | Партизанская 29 | отопление |
| 111 | Пролетарская 86 | отопление |
| 112 | Пролетарская 101/1 | отопление |
|  | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |
| 1 | ул. Партизанская, 11 | отопление |
| 2 | ул. Партизанская, 13а | отопление |
| 3 | пер. Комсомольский, 8 | отопление |
| 4 | пер. Комсомольский, 10 | отопление |
| 5 | ул. Интернациональная, 1 б | отопление |
| 6 | ул. Интернациональная, 2 | отопление |
| 7 | ул. Интернациональная, 8 | отопление |
| 8 | ул. Пролетарская, 64а | отопление |
| 9 | ул. Пролетарская, 66 | отопление |
| 10 | ул. Республиканская, 34 | отопление |
| 11 | ул. Республиканская, 37 | отопление |
| 12 | ул. Республиканская, 38 | отопление |
| 13 | Республиканская, 66 | отопление |
| 14 | ул. Комиссаровская, 1 б | отопление |
| 15 | ул. Комиссаровская, 28 | отопление |
| 16 | население | отопление |
| 17 | Пролетарская, 91 | отопление |
| 18 | Пролетарская, 91а | отопление |
| 19 | Пролетарская, 91Б | отопление |
| 20 | Пролетарская, 93а | отопление |
| 21 | пер. Комсомольский 4 | отопление |
| 22 | Пролетарская 62 | отопление |
| 23 | Пролетарская 66а | отопление |
| 24 | Республиканская 47 | отопление |
| 25 | Пролетарская 66а | отопление |
| 26 | Республиканская 39 | отопление |
| 27 | Кирова 2а | отопление |
| 28 | Интернациональная 1 | отопление |
| 29 | Интернациональная 1 | отопление |
| 30 | Республиканская 44 | отопление |
| 31 | Интернациональная 1а | отопление |
| 32 | Республиканская 39 | отопление |
| 33 | Пролетарская 64/1 | отопление |
| 34 | Республиканская 47 | отопление |
| 35 | Республиканская 39 | отопление |
| 36 | Интернациональная 4 | отопление |
| 37 | Республиканская 40 | отопление |
| 38 | Комиссаровская | отопление |
| 39 | Кирова 4Б | отопление |
| 40 | Кирова 2Б | отопление |
| 41 | Партизанская 12 | отопление |
| 42 | Кирова 2а | отопление |
| 43 | Партизанская 10 | отопление |
| 44 | Партизанская 10 | отопление |
| 45 | Комиссаровская 26 | отопление |
| 46 | Партизанская 12 | отопление |
| 47 | Партизанская 10а | отопление |
| 48 | Партизанская 12 | отопление |
| 49 | Интернациональная 5 | отопление |
| 50 | Партизанская 12 | отопление |
| 51 | Республиканская 49 | отопление |
| 52 | Жуковского 2а | отопление |
| 53 | Партизанская 23 | отопление |
| 54 | Партизанская 23 | отопление |
| 55 | Партизанская 25 | отопление |
| 56 | Комиссаровская | отопление |
| 57 | Партизанская 25 | отопление |
| 58 | Партизанская 25 | отопление |
| 59 | Кирова 2а | отопление |
| 60 | Кирова 2а | отопление |
| 61 | Кирова 2а | отопление |
| 62 | Республиканская 58 | отопление |
| 63 | Пролетарская 66а | отопление |
| 64 | Кирова 4Б | отопление |
| 65 | Жуковского 2Б | отопление |
| 66 | Кирова 2а | отопление |
| 67 | Пролетарская 70 | отопление |
| 68 | Интернациональная 1а | отопление |
|  | Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |
| 1 | ул. Комиссаровская, 65 | отопление |
| 2 | ул. Чернышевского, 6в | отопление |
| 3 | ул. Партизанская, 104а | отопление |
| 4 | ул. Баринова, 1 | отопление |
| 5 | ул. Мичурина, 1а | отопление |
| 6 | ул. Мичурина, 2 | отопление |
| 7 | ул. Партизанская, 90 | отопление |
| 8 | ул. Партизанская,92 | отопление |
| 9 | ул. Партизанская, 92а | отопление |
| 10 | ул. Партизанская, 98 | отопление |
| 11 | ул. Партизанская, 100 | отопление |
| 12 | ул. Партизанская, 102 | отопление |
| 13 | ул. Партизанская, 102а | отопление |
| 14 | ул. Партизанская, 104 | отопление |
| 15 | ул. Партизанская, 103 | отопление |
| 16 | ул. Свердлова, 35 | отопление |
| 17 | ул. Свердлова, 37 | отопление |
| 18 | ул. Свердлова, 55а | отопление |
| 19 | ул. Свердлова, 55 б | отопление |
| 20 | ул. Свердлова, 57а | отопление |
| 21 | ул. Свердлова,61 | отопление |
| 22 | ул. Спирякова, 177а | отопление |
| 23 | ул. Спирякова, 177 б | отопление |
| 24 | ул. Чернышевского, 1 | отопление |
| 25 | ул. Чернышевского,2 | отопление |
| 26 | Чернышевского, 1-2/1 | отопление |
| 27 | Свердлова 70 | отопление |
| 28 | Мичурина 4 | отопление |
| 29 | Свердлова 50/4 | отопление |
| 30 | Свердлова | отопление |
| 31 | Комиссаровская 71 | отопление |
| 32 | Партизанская 94 | отопление |
| 33 | Партизанская 94 | отопление |
| 34 | Свердлова 48а | отопление |
| 35 | Чернышевского 6 | отопление |
| 36 | Чернышевского 6в | отопление |
|  | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |
| 1 | ул. Грибоедова, 5 | отопление |
| 2 | ул. Ломоносова, 64 б | отопление |
| 3 | ул. Ломоносова, 78 | отопление |
| 4 | ул. М. Горького, 2 | отопление |
| 5 | ул. М. Горького, 2 в | отопление |
| 6 | ул. Садовая, 20 | отопление |
| 7 | м-он Северный, 1 | отопление |
| 8 | м-он Северный, 2 | отопление |
| 9 | м-он Северный, 3 | отопление |
| 10 | м-он Северный, 5 | отопление |
| 11 | ул. Социалистическая, 1 б | отопление |
| 12 | Северный 4 | отопление |
| 13 | Ломоносова 62а | отопление |
| 14 | Социалистическая 1а | отопление |
| 15 | Социалистическая 1Б/1 | отопление |
|  | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |
| 1 | ул. Кутузова, 36 | отопление |
| 2 | ул. Кутузова, 38 | отопление |
| 3 | ул. Кутузова, 40 | отопление |
| 4 | ул. Кутузова, 43 | отопление |
| 5 | ул. Кутузова, 47 | отопление |
| 6 | ул. Кутузова, 34 | отопление |
| 7 | ул. Мичурина,15 | отопление |
| 8 | ул. Мичурина,17 | отопление |
| 9 | ул. Мичурина, 19 | отопление |
| 10 | ул. Мичурина, 21 | отопление |
| 11 | ул. Мичурина,25 | отопление |
| 12 | ул. Мичурина, 36 | отопление |
| 13 | ул. Суворова, 60 | отопление |
| 14 | Кутузова, 36Б | отопление |
| 15 | ул. Кутузова, 33 | отопление |
| 16 | ул. Мичурина 27а | отопление |
| 17 | ул. Кутузова 36в | отопление |
| 18 | ул. Мичурина, 23 | отопление |
|  | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |
| 1 | ул. Интернациональная, 85 | отопление |
| 2 | ул. Б. Хмельницкого, 1а | отопление |
| 3 | ул. Б. Хмельницкого, 2 | отопление |
| 4 | ул. Б. Хмельницкого, 3 | отопление |
| 5 | ул. Б. Хмельницкого, 4 | отопление |
| 6 | ул. Б. Хмельницкого, 5 | отопление |
| 7 | ул. Б. Хмельницкого, 6 | отопление |
| 8 | ул. Б. Хмельницкого, 7 | отопление |
| 9 | ул. Б. Хмельницкого, 8 | отопление |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, 9 | отопление |
| 11 | ул. Б. Хмельницкого, 10 | отопление |
| 12 | ул. Б. Хмельницкого, 11 | отопление |
| 13 | ул. Б. Хмельницкого, 12 | отопление |
| 14 | ул. Б. Хмельницкого, 13 | отопление |
| 15 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | отопление |
| 16 | ул. Б. Хмельницкого, 15 | отопление |
| 17 | ул. Б. Хмельницкого, 16 | отопление |
| 18 | ул. Б. Хмельницкого, 17 | отопление |
| 19 | ул. Б. Хмельницкого, 18 | отопление |
| 20 | ул. Б. Хмельницкого, 19 | отопление |
| 21 | ул. Кирова, 54 | отопление |
| 22 | ул. Кирова, 56 | отопление |
| 23 | ул. Кирова, 58 | отопление |
| 24 | ул. Кирова, 60 | отопление |
| 25 | ул. Кирова, 62 | отопление |
| 26 | ул. Кирова, 64 | отопление |
| 27 | ул. Кирова, 66 | отопление |
| 28 | ул. Кирова, 68 | отопление |
| 29 | ул. Кирова, 70 | отопление |
| 30 | ул. Б.Хмельницкого, 2а | отопление |
| 31 | Кирова, 53 | отопление |
| 32 | Кирова, 55 | отопление |
| 33 | Кирова, 57 | отопление |
| 34 | Кирова, 61 | отопление |
| 35 | Кирова, 63 | отопление |
| 36 | Кирова, 59 | отопление |
| 37 | Северный, 9 | отопление |
| 38 | Кирова 42 | отопление |
| 39 | Б. Хмельницкого 1а | отопление |
| 40 | Б. Хмельницкого 8а | отопление |
|  | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |
| 1 | Алтайская, 100 | отопление |
| 2 | Алтайская, 133 | отопление |
| 3 | Алтайская, 135а | отопление |
| 4 | Добролюбова, 27а | отопление |
| 5 | Добролюбова, 28 | отопление |
| 6 | Красный проспект, 115 | отопление |
| 7 | Красный проспект, 12а | отопление |
| 8 | Майская, 12а | отопление |
| 9 | Майская, 13 | отопление |
| 10 | Майская, 15 | отопление |
| 11 | Майская, 16 | отопление |
| 12 | Майская, 2а | отопление |
| 13 | Обская, 16 | отопление |
| 14 | Свободная, 58 | отопление |
| 15 | Свободная, 62а | отопление |
| 16 | Свободная, 62,Б | отопление |
| 17 | Свободная, 62в | отопление |
| 18 | Свободная, 62г | отопление |
| 19 | Союз Моодежи, 6а | отопление |
| 20 | Степана Разина, 102 | отопление |
| 21 | Цыцаркина, 1 | отопление |
| 22 | Цыцаркина, 15 | отопление |
| 23 | Цыцаркина, 15а | отопление |
| 24 | Энгельса, 60а | отопление |
| 25 | Цыцаркина 13а | отопление |
| 26 | Свободная 62в/1 | отопление |
| 27 | Цыцаркина 1а | отопление |
| 28 | Свободная 59а | отопление |
| 29 | Цыцаркина 15 | отопление |
| 30 | Свободная 62в/1 | отопление |
| 31 | Свободная 62 | отопление |
| 32 | Свободная 62Б | отопление |
| 33 | Алтайская 100 | отопление |
| 34 | Майская 17 | отопление |
|  | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |
| 1 | Восточная, 12а | отопление |
| 2 | Восточная, 12Б | отопление |
| 3 | Восточная, 12 в | отопление |
| 4 | Восточная, 12г | отопление |
| 5 | Восточная, 12д | отопление |
| 6 | Восточная, 12е | отопление |
| 7 | Заводская, 1Б | отопление |
| 8 | Заводская, 1в | отопление |
| 9 | Заводская, 11 | отопление |
| 10 | Заводская, 14 | отопление |
| 11 | Заводская, 16 | отопление |
| 12 | Заводская, 18 | отопление |
| 13 | Заводская, 22 | отопление |
| 14 | Заводская, 4 | отопление |
| 15 | Заводская, 5 | отопление |
| 16 | Заводская, 6 | отопление |
| 17 | Заводская, 7 | отопление |
| 18 | Заводская, 9 | отопление |
| 19 | К. Маркса, 121 | отопление |
| 20 | микрорайон, 1 | отопление |
| 21 | микрорайон, 10 | отопление |
| 22 | микрорайон, 11 | отопление |
| 23 | микрорайон, 12 | отопление |
| 24 | микрорайон, 13 | отопление |
| 25 | микрорайон, 14 | отопление |
| 26 | микрорайон, 15 | отопление |
| 27 | микрорайон, 16 | отопление |
| 28 | микрорайон, 17 | отопление |
| 29 | микрорайон, 2 | отопление |
| 30 | микрорайон, 3 | отопление |
| 31 | микрорайон, 4 | отопление |
| 32 | микрорайон, 5 | отопление |
| 33 | микрорайон, 6 | отопление |
| 34 | микрорайон, 7 | отопление |
| 35 | микрорайон, 8 | отопление |
| 36 | микрорайон, 9 | отопление |
| 37 | Некрасова, 24 | отопление |
| 38 | Рабочая, 34 | отопление |
| 39 | Рабочая, 47 | отопление |
| 40 | Рабочая, 49 | отопление |
| 41 | Заводская, 8 | отопление |
| 42 | Тельмана, 12 | отопление |
| 43 | Урицкого, 117 | отопление |
| 44 | Урицкого, 119 | отопление |
| 45 | Советская, 62 | отопление |
| 46 | Восточная, 10а | отопление |
| 47 | Восточная, 12 | отопление |
| 48 | Восточная, 14 | отопление |
| 49 | Восточная, 16 | отопление |
| 50 | Восточная, 18 | отопление |
| 51 | Восточная, 20 | отопление |
| 52 | Восточная, 22 | отопление |
| 53 | Заводская, 17 | отопление |
| 54 | Заводская, 19 | отопление |
| 55 | Строителей, 10а | отопление |
| 56 | Строителей, 2 | отопление |
| 57 | Строителей, 2а | отопление |
| 58 | Строителей, 4 | отопление |
| 59 | Строителей, 45 | отопление |
| 60 | Строителей, 6 | отопление |
| 61 | Строителей, 8 | отопление |
| 62 | Тельмана, 21 | отопление |
| 63 | Тельмана, 23 | отопление |
| 64 | Тельмана, 23а | отопление |
| 65 | Тельмана, 25а | отопление |
| 66 | Тельмана, 25Б | отопление |
| 67 | Тельмана, 27 | отопление |
| 68 | Тельмана, 29 | отопление |
| 69 | Тельмана, 33 | отопление |
| 70 | Тельмана, 35 | отопление |
| 71 | Тельмана, 37 | отопление |
| 72 | Тельмана, 39 | отопление |
| 73 | Тельмана, 41 | отопление |
| 74 | Тельмана, 45 | отопление |
| 75 | Тельмана, 49 | отопление |
| 76 | Тельмана, 51 | отопление |
| 77 | Трудовая, 12а | отопление |
| 78 | Трудовая, 16 | отопление |
| 79 | Трудовая, 18 | отопление |
| 80 | Тельмана, 19 | отопление |
| 81 | Трудовая, 12 | отопление |
| 82 | К.Маркса 121/1/1 | отопление |
| 83 | К.Маркса 121/1/2 | отопление |
| 84 | К.Маркса 121/1/3 | отопление |
| 85 | К.Маркса 121/1/4 | отопление |
| 86 | К.Маркса 121/1/5 | отопление |
| 87 | К.Маркса 121/1/6 | отопление |
| 88 | микрорайон 3в | отопление |
| 89 | Заводская 22а | отопление |
| 90 | Заводская 5/1 | отопление |
| 91 | Цыцаркина 60а/1 | отопление |
| 92 | Цыцаркина 60а/1 | отопление |
| 93 | Заводская 20 | отопление |
| 94 | Заводская 22 | отопление |
| 95 | Заводская 24 | отопление |
| 96 | Заводская 1а | отопление |
| 97 | Заводская 10 | отопление |
| 98 | Энгельса 101 | отопление |
| 99 | Заводская 3 | отопление |
| 100 | Тельмана 27 | отопление |
| 101 | Тельмана 25/1 | отопление |
| 102 | Тельмана 25 | отопление |
| 103 | К.Маркса 121 | отопление |
| 104 | Заводская 7-3 | отопление |
| 105 | Цыцаркина 58а | отопление |
|  | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |
| 1 | Юбилейная, 13 | отопление |
| 2 | Юбилейная, 13а | отопление |
| 3 | Юбилейная, 13б | отопление |
| 4 | Юбилейная, 19 | отопление |
| 5 | Юбилейная, 20 | отопление |
| 6 | Юбилейная, 21 | отопление |
| 7 | Юбилейная, 21б | отопление |
| 8 | Юбилейная, 4 | отопление |
| 9 | Юбилейная 13Б | отопление |
| 10 | Юбилейная 9а | отопление |
|  | Котельная РЖД |  |
| 1 | ул. Вокзальная, 38 | отопление |
| 2 | ул. Нахимова, 2 б | отопление |
| 3 | ул. Пролетарская, 75 б | отопление |
| 4 | ул. Пролетарская, 83Юбилейная, 13 | отопление |

В перспективе зоны действия котельных не изменятся.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Параметры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 | 9,162 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 |
| 6.1 | Отопление | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 | 4,491 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% | 43,57% |
|  | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 |
| 6.1 | Отопление | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 | 3,503 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 | -0,304 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | -8,95% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% | -8,94% |
|  | Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| 6.1 | Отопление | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 21,17% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% | 21,18% |
|  | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 6.1 | Отопление | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 15,04% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% |
|  | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 6.1 | Отопление | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 37,55% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% | 37,53% |
|  | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| 6.1 | Отопление | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
|  | ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 |
| 6.1 | Отопление | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% | 29,21% |
|  | ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| 6.1 | Отопление | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 12,94% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% |
|  | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 | 8,289 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 |
| 6.1 | Отопление | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,056 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 2,995 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 36,13% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% | 36,12% |
|  | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 6.1 | Отопление | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 34,29% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% | 34,27% |
|  | ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 |
| 6.1 | Отопление | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 | 7,722 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% | 31,29% |
|  | ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 |
| 4 | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| 5 | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 | 34,241 |
| 6 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 |
| 6.1 | Отопление | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 | 21,739 |
| 6.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Потери в сетях, Гкал/час | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 |
| 8 | Резерв/дефицит, Гкал/час | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 10,249 |
| 8.1 | Резерв/дефицит, % | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% | 29,93% |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих источников тепловой энергии расположены в административных границах города Черепаново.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены в таблице ниже.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Таблица 2.3 Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² | Радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 5,3077 | 22525,0000 | 5623,6000 | 689,0045 | 0,0065 | 0,0050 | 0,0002 | 1,32 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,8043 | 36805,0000 | 3050,2000 | 342,9389 | 0,0102 | 0,0018 | 0,0001 | 0,23 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 2,7744 | 28325,0000 | 2533,1000 | 249,6479 | 0,0099 | 0,0013 | 0,0001 | 0,66 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,3647 | 14580,0000 | 1221,8000 | 130,0101 | 0,0094 | 0,0010 | 0,0001 | 0,82 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,8198 | 7367,0000 | 838,4000 | 75,0196 | 0,0068 | 0,0024 | 0,0001 | 0,63 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 2,1221 | 24950,0000 | 3115,0000 | 297,5766 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0001 | 1,01 |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,1402 | 21625,0000 | 2713,0000 | 235,8440 | 0,0082 | 0,0016 | 0,0001 | 0,70 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 5,4355 | 64665,0000 | 7060,2000 | 832,1720 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0001 | 1,33 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,8619 | 21625,0000 | 728,0000 | 62,1960 | 0,0118 | 0,0005 | 0,0000 | 0,47 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной мощности котельных представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения располагаемой мощности котельных представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения собственных нужд котельных представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто котельных представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

Существующие и перспективные значения потерь теплоносителя представлены в пункте 3.1 Утверждаемой части.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Информация о затратах на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении тепловых сетей отсутствует.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности котельных представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей представлены в пункте 2.3 Утверждаемой части.

«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1 Балансы производительности ВПУ.

| Параметры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 | 4,759 |
| Резерв/дефицит, % | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% | 95,18% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Резерв/дефицит, % | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% | 96,67% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| Резерв/дефицит, % | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% | 98,04% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| Резерв/дефицит, % | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% | 98,48% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| Резерв/дефицит, % | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% | 99,18% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| Резерв/дефицит, % | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 | 17,483 |
| Резерв/дефицит, % | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% | 97,13% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 |
| Резерв/дефицит, % | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% | 98,14% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| Резерв/дефицит, % | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% | 95,19% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Резерв/дефицит, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 | 7,692 |
| Резерв/дефицит, % | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% | 96,15% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 | 2,474 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 |
| Резерв/дефицит, т/ч | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | 25,175 |
| Резерв/дефицит, % | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% | 96,83% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, должно быть организовано обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 3.2 Балансы ВПУ при аварийной подпитке сети

| Параметры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% | 61,42% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 | 96,461 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% | 73,35% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 | 39,973 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% | 84,35% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 | 23,482 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% | 87,82% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% | 93,47% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 6,527 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% | 81,26% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 | 28,106 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% | 77,03% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 | 206,732 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% | 85,08% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 | 22,378 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% | 61,53% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 | 96,185 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей, м3 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 | 4,578 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 | 5,537 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% | 69,21% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 | 123,142 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Располагаемая мощность ВПУ, т/ч | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), т/ч | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 | 6,597 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, т/ч | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 | 19,403 |
| Резерв дефицит при аварийной подпитке, % | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% | 74,63% |
| Объем тепловых сетей, м3 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 | 329,874 |

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Варианты Мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации.

Каждый вариант направлен на удовлетворение потребности на тепловую энергию, возникающей в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Критериями для определения варианта развития системы теплоснабжения г. Черепаново являлись: повышение надежности системы и обеспечение перспективного спроса на тепловую мощность (выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один варианта развития системы теплоснабжения города Черепаново:

1)	Система теплоснабжения остается неизменной.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

- Надежность источника тепловой энергии;

- Надежность системы транспорта тепловой энергии;

- Качество теплоснабжения;

- Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

В связи с тем, что в схеме теплоснабжения рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения, то сравнение вариантов на основе анализа тарифных последствий не требуется.

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В перспективе не планируется строительства новых объектов на осваиваемых территориях города Черепаново

Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных потребителей, удаленных от существующих источников тепловой энергии, не требуется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

На сегодняшний день на котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 наблюдается дефицит мощности в размере 0,304 Гкал/час (8,95%). Схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию данной котельной для увеличения мощности.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения, не запланированы.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В перспективе вывод из эксплуатации существующих котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники не планируется.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В перспективе переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

Перевод котельных в пиковый режим работы не требуется.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В перспективе изменять температурные график не планируется.

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5.1 Температурный график для котельных ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от ООО «ЮРСИБ» представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5.2 Температурный график для котельных ООО «ЮРСИБ»

Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1

Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная №3, ул. Партизанская 103

Котельная №3, ул. Партизанская 103 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Котельная №4, мкр. Северный 2/10 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3

Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Значения перспективной установленной мощности котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1 Значения перспективной установленной мощности котельных.

| Параметры | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Ввода новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с использованием ВИЭ на перспективу до 2033 года не предусматривается.

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В перспективе не планируется подключение новых потребителей к тепловым сетям котельных. В связи с этим мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

Перевод котельных в пиковый режим работы не требуется.

В перспективе вывод из эксплуатации существующих котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники не планируется.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения города Черепаново не планируются.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории муниципального образования отсутствуют теплоисточники значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла.

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля.

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в городе Черепаново закрытого типа. Мероприятия для перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуется.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в городе Черепаново закрытого типа. Мероприятия для перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуется.

«Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 8.1 Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии

| № п/п | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 15748,339 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 15345,182 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 | 14034,860 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 | 172,048 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 | 2484,036 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 | 2198,262 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 7812,280 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 7612,286 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 | 8198,643 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 | 146,721 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 | 1232,256 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 | 1090,429 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 7057,747 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 6877,069 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 | 6379,605 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 | 169,694 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 | 1113,241 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 | 985,169 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3559,782 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 3468,652 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 | 3498,417 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 | 156,425 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 | 561,496 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 | 496,899 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2705,806 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 2636,539 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 | 2008,447 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 | 205,416 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 | 426,795 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 | 377,695 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 6248,122 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 6088,170 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 | 5810,943 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 | 165,057 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 | 985,536 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 872,156 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 | 872,147 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 43132,076 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 42027,898 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 | 39930,915 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,733 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 | 165,794 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 | 6803,360 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 6020,610 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 4995,352 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 4863,475 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 | 4207,670 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 158,882 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 | 156,883 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 163,191 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 793,674 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 | 680,801 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 702,366 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 | 602,478 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 18735,393 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 18240,780 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 | 15720,624 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,211 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 | 156,865 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,474 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 2945,407 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 | 2543,597 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 2606,555 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 | 2250,971 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3087,952 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 3006,430 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 | 2497,794 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,484 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 | 156,686 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,754 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 486,302 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 | 404,143 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 430,356 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 | 357,649 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 26818,697 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 26110,685 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 | 22426,088 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,554 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,826 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 4225,383 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 | 3628,541 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 3739,277 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |
|  | ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 69950,773 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 |
| 2 | Отпуск в сеть, Гкал | 68138,583 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 | 62357,003 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 157,664 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 | 162,569 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,858 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 |
| 5 | Затраты условного топлива, т.у.т. | 11028,743 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 | 10431,901 |
| 6 | Затраты натурального топлива (Природный газ), тыс. м3 | 9759,887 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 | 9231,699 |
| 7 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на котельных города Черепаново используется природный газ.

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельных города Черепаново используется природный газ.

Объемы используемого топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива и т.д. на перспективу по каждой котельной представлены в таблице 8.1. Раздела 8.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании город Черепаново преобладающим видом топлива является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе изменять вид топлива для теплоснабжения города Черепаново не планируется.

«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице ниже

Таблица 9.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по источникам тепловой энергии |  | 4000,000 |
| 1.1.1 | Реконструкция котельной №2 с увеличением мощности | 2023-2033 | 4000,000 |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по источникам тепловой энергии |  | 0,000 |
| 2.1.1 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |
|  | Мероприятия по источникам тепловой энергии |  | 4000,000 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них не планируются.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В перспективе изменять температурный график отпуска тепловой энергии или гидравлические режимы не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения в городе Черепаново закрытого типа. Мероприятия для перехода от открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуется.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчет экономической эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий на устранение износа существующих теплосетей и мощностей, а также на выполнение требований законодательства.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения отсутствует.

«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (в соответствии с ПП РФ от 08.08.2012 г. №808) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | ООО «ЮРСИБ» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 2 | ООО «ЮРСИБ» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | ООО «ЮРСИБ» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 2 | ООО «ЮРСИБ» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | ООО «ЮРСИБ» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 2 | ООО «ЮРСИБ» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности ЕТО в городе Черепаново ограничены зонами действия котельных теплоснабжающих организаций.

Зоны действия котельных представлены в пункте 2.1.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 8 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте муниципального образования, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения муниципального образования.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Таблица 10.2 Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО (в соответствии с ПП РФ от 08.08.2012 г. №808) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 9,3 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 96,461 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,5 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 39,973 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 3,5 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 23,482 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,6 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 12,183 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1,3 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 6,527 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,5 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 28,106 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,45 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 22,378 | Заявка не подавалась | 2 | ООО «ЮРСИБ» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 8,43 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 96,185 | Заявка не подавалась | 2 | ООО «ЮРСИБ» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 1,3 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт |  | Источник тепловой энергии и тепловые сети | в аренде | 4,578 | Заявка не подавалась | 2 | ООО «ЮРСИБ» | ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 пункт № 11 (владение на праве аренды в соответствующей зоне деятельности источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения города Черепаново представлен в таблице ниже.

Таблица 10.3 Реестр систем теплоснабжения города Черепаново.

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |

«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Черепаново от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

В перспективе перераспределение тепловой нагрузки между котельными не планируется.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

В перспективе перераспределение тепловой нагрузки между котельными не планируется.

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На территории города Черепаново бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В 2020 году в эксплуатацию были введены новые газовые котельные взамен угольных.

Информация о планах на развитие системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствует.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено.

Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в системе теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной программы газоснабжения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

Планы развития энергосистемы города Черепаново определены следующими нормативными документами:

-	Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы (далее - СиПР ЕЭС), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №146;

В положениях, утвержденных СиПР ЕЭС решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии по городу Черепаново – не предусмотрено.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учёта при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново не планируется.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой системы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация о развитии системы водоснабжения в части развития систем теплоснабжения отсутствует.

Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) системы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения города Черепаново отсутствуют.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 31.05.2022 г. №997) Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

За период 2017-2021 гг. прекращений подачи тепловой энергии в результате аварий на тепловых сетях не зафиксировано. В перспективе изменения данных статистики не планируется.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

На источниках теплоснабжения города Черепаново за ОЗП 2021-2022 гг. не было случаев аварийной остановки основного оборудования теплоисточника, которые приводили бы к ограничению и снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. В перспективе изменения данных статистики не планируется.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города Черепаново отсутствуют.

Значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 14.1 Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии.

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 | 176,990 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | 174,500 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 160,500 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 | 212,500 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 | 169,600 |
| ВСЕГО по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,877 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 | 170,378 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 163,191 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,474 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,754 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| ВСЕГО по ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,826 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 | 161,800 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 161,858 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 | 167,293 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице ниже.

Таблица 14.2 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей.

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 4353,976 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 | 3705,096 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 6,319 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | 5,377 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 | 2218,597 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 516,854 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 | 1475,544 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,507 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 | 4,303 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 | 919,387 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 1323,777 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 | 1147,503 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 5,303 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 | 540,094 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 416,893 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 | 629,877 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,207 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 | 280,217 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 875,078 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 | 361,403 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 11,665 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 | 4,817 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 | 150,116 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 991,322 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 | 1046,682 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,331 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 | 3,517 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 | 646,431 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 | 2,172 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 8477,900 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 | 8366,105 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4,752 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,689 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 | 4754,842 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 1206,493 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 | 757,978 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 5,116 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 | 514,693 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 4335,659 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 | 2831,963 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 5,210 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 | 2212,264 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 803,014 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 | 449,957 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 12,911 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 7,234 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 | 105,299 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 6345,166 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 | 4039,898 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 5,614 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 | 2832,257 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 14823,066 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 | 12406,003 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 5,086 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, т | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 | 7587,099 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значения коэффициента использования установленной мощности источников представлены в таблице ниже.

Таблица 14.3 Коэффициент использования установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 31,93% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% | 29,27% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 15748,339 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 | 14438,017 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 42,08% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% | 45,24% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7812,280 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 | 8398,637 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 38,02% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% | 35,34% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7057,747 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 | 6560,283 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 41,95% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% | 42,30% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3559,782 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 | 3589,547 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 39,24% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% | 30,13% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2705,806 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 | 2077,714 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 33,66% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% | 32,16% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 6248,122 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 | 5970,895 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 35,82% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% | 34,08% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 43132,076 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 | 41035,093 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 38,44% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% | 33,39% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4995,352 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 | 4339,547 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 41,90% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% | 36,27% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 18735,393 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 | 16215,237 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 44,78% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% | 37,41% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3087,952 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 | 2579,316 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 41,51% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% | 35,81% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 26818,697 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 | 23134,100 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 37,81% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% | 34,69% |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 69950,773 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 | 64169,193 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 | 34,880 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Значения удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице.

Таблица 14.4 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 | 689,005 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 | 133,270 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 | 342,939 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 | 3,705 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 | 92,561 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 | 249,648 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 | 92,394 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 | 130,010 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 | 97,752 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 | 75,020 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 | 93,892 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 | 297,577 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 | 143,965 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 | 1784,198 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 | 15,773 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 | 113,117 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 | 235,844 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 | 2,084 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 | 113,169 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 | 832,172 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 | 5,295 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 | 157,162 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 | 62,196 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 | 74,043 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 | 1130,212 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 | 137,512 |
| ВСЕГО по городу Черепаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 | 2914,410 |
| Расчетная тепловая нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 | 23,992 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2*ч/Гкал | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 | 121,474 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории город Черепаново отсутствуют. Вся тепловая энергия вырабатывается в режиме котельных.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории город Черепаново отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории город Черепаново отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии

По информации, раскрываемой в рамках стандартов раскрытия информации, доля отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет:

- ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» - 66,3% от полезного отпуска;

- ООО «ЮРСИБ» - 66,2% от полезного отпуска.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Информация о сроке эксплуатации тепловых сетей с разделением по участкам отсутствует.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

В перспективе не планируется мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Мероприятия по реконструкции существующего оборудования на котельных не планируются.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

«Ценовые (тарифные) последствия»

На территории города Черепаново действует 2 теплоснабжающие организации:

- ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» (6 котельных);

- ООО «ЮРСИБ» (3 котельные).

Перечень систем теплоснабжения, действующих в городе Черепаново, представлен в таблице ниже.

Таблица 15.1 Перечень систем теплоснабжения в городе Черепаново.

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | ООО «ЮРСИБ» | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача; Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |

В связи с отсутствием разделения затрат по системам теплоснабжения расчетные тарифно-балансовые модели представлены для ЕТО.

Таблица 15.2 Тарифно-балансная модель ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные индексы цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая энергия (рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % |  | 103,20 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.2 | Газ природный (рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %) |  | 103,00 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.3 | Электрическая энергия (рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, исключая население, в среднем за год к предыдущему году, %) |  | 103,40 | 103,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.4 | Капитальные вложения (тепловые сети) |  | 103,20 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.5 | Капитальные вложения (источники тепловой энергии) |  | 103,20 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.6 | Строительно-монтажные работы (СМР) |  | 105,10 | 105 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 |
| 1.7 | Проектные и изыскательские работы (ПИР) |  | 104,60 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,7 | 104,8 |
| 1.8 | Заработная плата |  | 106,00 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.9 | ХОВ |  | 106,00 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.10 | Постоянные затраты на эксплуатацию |  | 106,00 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 43 132,08 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 | 41 035,09 |
| 2.2 | Затраты на собственные нужды | Гкал | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 |
| 2.3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 | 371,62 |
| 2.4 | Отпуск в сеть | Гкал | 42 399,51 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 | 40 302,53 |
| 2.5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 8 500,04 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 | 8 388,25 |
| 2.5.1 |  | % | 20,05% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% |
| 2.6 | Полезный отпуск | Гкал | 33 899,47 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 | 31 914,28 |
| 2.7 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 | 6 803,36 |
| 2.8 | Затраты натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 6 020,61 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 | 6 020,60 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 73601,790 | 76712,813 | 79781,326 | 82972,579 | 86291,482 | 89743,141 | 93332,867 | 97066,181 | 100948,829 | 104986,782 | 109186,253 | 113553,703 | 118095,851 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 518,040 | 541,352 | 563,006 | 585,526 | 608,947 | 633,305 | 658,637 | 684,983 | 712,382 | 740,877 | 770,512 | 801,333 | 833,386 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 35382,180 | 37148,766 | 38634,717 | 40180,105 | 41787,310 | 43458,802 | 45197,154 | 47005,040 | 48885,242 | 50840,652 | 52874,278 | 54989,249 | 57188,819 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.0 | общая стоимость | тыс. руб. | 35074,235 | 36827,418 | 38300,515 | 39832,536 | 41425,837 | 43082,871 | 44806,185 | 46598,433 | 48462,370 | 50400,865 | 52416,900 | 54513,576 | 56694,119 |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 6020,610 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 | 6020,601 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | руб. | 5825,620 | 6116,901 | 6361,577 | 6616,040 | 6880,682 | 7155,909 | 7442,145 | 7739,831 | 8049,424 | 8371,401 | 8706,257 | 9054,508 | 9416,688 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.0 | общая стоимость |  | 307,945 | 321,348 | 334,202 | 347,570 | 361,473 | 375,931 | 390,969 | 406,607 | 422,872 | 439,787 | 457,378 | 475,673 | 494,700 |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 41,080 | 42,846 | 44,560 | 46,343 | 48,196 | 50,124 | 52,129 | 54,214 | 56,383 | 58,638 | 60,984 | 63,423 | 65,960 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 5056,280 | 4973,647 | 5172,593 | 5379,497 | 5594,677 | 5818,464 | 6051,202 | 6293,250 | 6544,980 | 6806,780 | 7079,051 | 7362,213 | 7656,701 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,110 | 4,254 | 4,424 | 4,601 | 4,785 | 4,976 | 5,175 | 5,382 | 5,598 | 5,822 | 6,055 | 6,297 | 6,549 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1228,960 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 | 1169,211 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 581,060 | 606,046 | 630,287 | 655,499 | 681,719 | 708,988 | 737,347 | 766,841 | 797,515 | 829,415 | 862,592 | 897,096 | 932,979 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 110,460 | 115,210 | 119,818 | 124,611 | 129,595 | 134,779 | 140,170 | 145,777 | 151,608 | 157,673 | 163,979 | 170,539 | 177,360 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4119,270 | 4296,399 | 4468,255 | 4646,985 | 4832,864 | 5026,179 | 5227,226 | 5436,315 | 5653,767 | 5879,918 | 6115,115 | 6359,719 | 6614,108 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 875,450 | 913,094 | 949,618 | 987,603 | 1027,107 | 1068,191 | 1110,919 | 1155,356 | 1201,570 | 1249,633 | 1299,618 | 1351,603 | 1405,667 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3277,210 | 3418,130 | 3554,855 | 3697,049 | 3844,931 | 3998,729 | 4158,678 | 4325,025 | 4498,026 | 4677,947 | 4865,065 | 5059,667 | 5262,054 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 696,490 | 726,439 | 755,497 | 785,716 | 817,145 | 849,831 | 883,824 | 919,177 | 955,944 | 994,182 | 1033,949 | 1075,307 | 1118,320 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 5755,530 | 6003,018 | 6243,139 | 6492,864 | 6752,579 | 7022,682 | 7303,589 | 7595,733 | 7899,562 | 8215,544 | 8544,166 | 8885,933 | 9241,370 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 156,000 | 162,708 | 169,216 | 175,985 | 183,024 | 190,345 | 197,959 | 205,878 | 214,113 | 222,677 | 231,584 | 240,848 | 250,481 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1604,790 | 1673,796 | 1740,748 | 1810,378 | 1882,793 | 1958,105 | 2036,429 | 2117,886 | 2202,601 | 2290,705 | 2382,334 | 2477,627 | 2576,732 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1604,790 | 1673,796 | 1740,748 | 1810,378 | 1882,793 | 1958,105 | 2036,429 | 2117,886 | 2202,601 | 2290,705 | 2382,334 | 2477,627 | 2576,732 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 15469,030 | 16134,209 | 16779,577 | 17450,760 | 18148,791 | 18874,742 | 19629,732 | 20414,921 | 21231,518 | 22080,779 | 22964,010 | 23882,570 | 24837,873 |
| 3.15.1 | ГСМ | тыс. руб. | 167,320 | 174,515 | 181,495 | 188,755 | 196,305 | 204,158 | 212,324 | 220,817 | 229,650 | 238,835 | 248,389 | 258,324 | 268,657 |
| 3.15.2 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 6409,500 | 6685,109 | 6952,513 | 7230,613 | 7519,838 | 7820,631 | 8133,457 | 8458,795 | 8797,147 | 9149,033 | 9514,994 | 9895,594 | 10291,417 |
| 3.15.3 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1961,220 | 2045,552 | 2127,375 | 2212,470 | 2300,968 | 2393,007 | 2488,727 | 2588,276 | 2691,807 | 2799,480 | 2911,459 | 3027,917 | 3149,034 |
| 3.15.4 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 39,920 | 41,637 | 43,302 | 45,034 | 46,835 | 48,709 | 50,657 | 52,684 | 54,791 | 56,983 | 59,262 | 61,632 | 64,098 |
| 3.15.5 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 47,760 | 49,814 | 51,806 | 53,878 | 56,034 | 58,275 | 60,606 | 63,030 | 65,551 | 68,173 | 70,900 | 73,736 | 76,686 |
| 3.15.6 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 138,580 | 144,539 | 150,320 | 156,333 | 162,587 | 169,090 | 175,854 | 182,888 | 190,203 | 197,812 | 205,724 | 213,953 | 222,511 |
| 3.15.7 | Расходы на уплату налогов, сборов | тыс. руб. | 487,010 | 507,951 | 528,269 | 549,400 | 571,376 | 594,231 | 618,001 | 642,721 | 668,429 | 695,167 | 722,973 | 751,892 | 781,968 |
| 3.15.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 6217,730 | 6485,092 | 6744,496 | 7014,276 | 7294,847 | 7586,641 | 7890,106 | 8205,711 | 8533,939 | 8875,297 | 9230,309 | 9599,521 | 9983,502 |
| 4 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2171,178 | 2403,714 | 2499,863 | 2599,857 | 2703,851 | 2812,006 | 2924,486 | 3041,465 | 3163,124 | 3289,649 | 3421,235 | 3558,084 | 3700,407 |
| 4.1 | Индекс роста тарифа |  |  | 1,107 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Таблица 15.3 Тарифно-балансная модель ООО «ЮРСИБ»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные индексы цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тепловая энергия (рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % |  | 103,20 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.2 | Газ природный (рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в %) |  | 103,00 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.3 | Электрическая энергия (рост цен в руб./ для всех категорий потребителей на розничном рынке, исключая население, в среднем за год к предыдущему году, %) |  | 103,40 | 103,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.4 | Капитальные вложения (тепловые сети) |  | 103,20 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.5 | Капитальные вложения (источники тепловой энергии) |  | 103,20 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.6 | Строительно-монтажные работы (СМР) |  | 105,10 | 105 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 |
| 1.7 | Проектные и изыскательские работы (ПИР) |  | 104,60 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,7 | 104,8 |
| 1.8 | Заработная плата |  | 106,00 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.9 | ХОВ |  | 106,00 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 1.10 | Постоянные затраты на эксплуатацию |  | 106,00 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 26 818,70 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 | 23 134,10 |
| 2.2 | Затраты на собственные нужды | Гкал | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 | 708,01 |
| 2.3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Отпуск в сеть | Гкал | 26 110,69 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 | 22 426,09 |
| 2.5 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 6 345,17 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 | 4 039,90 |
| 2.5.1 |  | % | 24,30% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% | 18,01% |
| 2.6 | Полезный отпуск | Гкал | 19 765,52 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 | 18 386,19 |
| 2.7 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 4 225,38 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 | 3 628,54 |
| 2.8 | Затраты натурального топлива (природный газ) | тыс. м3 | 3 739,28 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 | 3 211,10 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 47404,700 | 45874,538 | 47709,520 | 49617,901 | 51602,617 | 53666,721 | 55813,390 | 58045,926 | 60367,763 | 62782,474 | 65293,772 | 67905,523 | 70621,744 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 21813,910 | 19672,881 | 20459,796 | 21278,188 | 22129,315 | 23014,488 | 23935,068 | 24892,470 | 25888,169 | 26923,696 | 28000,644 | 29120,670 | 30285,496 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.0 | общая стоимость | тыс. руб. | 21613,021 | 19488,155 | 20267,681 | 21078,389 | 21921,524 | 22798,385 | 23710,321 | 24658,733 | 25645,083 | 26670,886 | 27737,721 | 28847,230 | 30001,120 |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 3739,277 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 | 3211,098 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,780 | 6,069 | 6,312 | 6,564 | 6,827 | 7,100 | 7,384 | 7,679 | 7,986 | 8,306 | 8,638 | 8,984 | 9,343 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.0 | общая стоимость |  | 200,889 | 184,726 | 192,115 | 199,799 | 207,791 | 216,103 | 224,747 | 233,737 | 243,086 | 252,810 | 262,922 | 273,439 | 284,377 |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 5,050 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 | 4,337 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 40,840 | 42,596 | 44,300 | 46,072 | 47,915 | 49,831 | 51,825 | 53,898 | 56,054 | 58,296 | 60,628 | 63,053 | 65,575 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3265,130 | 2915,994 | 3032,634 | 3153,939 | 3280,097 | 3411,301 | 3547,753 | 3689,663 | 3837,249 | 3990,739 | 4150,369 | 4316,384 | 4489,039 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,110 | 4,254 | 4,424 | 4,601 | 4,785 | 4,976 | 5,175 | 5,382 | 5,598 | 5,822 | 6,055 | 6,297 | 6,549 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 794,675 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 | 685,495 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1093,980 | 1141,021 | 1186,662 | 1234,128 | 1283,494 | 1334,833 | 1388,227 | 1443,756 | 1501,506 | 1561,566 | 1624,029 | 1688,990 | 1756,550 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 61,900 | 64,562 | 67,144 | 69,830 | 72,623 | 75,528 | 78,549 | 81,691 | 84,959 | 88,357 | 91,891 | 95,567 | 99,390 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3756,480 | 3918,009 | 4074,729 | 4237,718 | 4407,227 | 4583,516 | 4766,857 | 4957,531 | 5155,832 | 5362,065 | 5576,548 | 5799,610 | 6031,594 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 856,750 | 893,590 | 929,334 | 966,507 | 1005,168 | 1045,374 | 1087,189 | 1130,677 | 1175,904 | 1222,940 | 1271,858 | 1322,732 | 1375,641 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2700,080 | 2816,183 | 2928,831 | 3045,984 | 3167,823 | 3294,536 | 3426,318 | 3563,370 | 3705,905 | 3854,141 | 4008,307 | 4168,639 | 4335,385 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 615,810 | 642,290 | 667,981 | 694,701 | 722,489 | 751,388 | 781,444 | 812,702 | 845,210 | 879,018 | 914,179 | 950,746 | 988,776 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2912,030 | 3037,247 | 3158,737 | 3285,087 | 3416,490 | 3553,150 | 3695,276 | 3843,087 | 3996,810 | 4156,683 | 4322,950 | 4495,868 | 4675,703 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 427,440 | 445,820 | 463,653 | 482,199 | 501,487 | 521,546 | 542,408 | 564,104 | 586,669 | 610,135 | 634,541 | 659,922 | 686,319 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2414,300 | 2518,115 | 2618,839 | 2723,593 | 2832,537 | 2945,838 | 3063,672 | 3186,219 | 3313,667 | 3446,214 | 3584,063 | 3727,425 | 3876,522 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 2414,300 | 2518,115 | 2618,839 | 2723,593 | 2832,537 | 2945,838 | 3063,672 | 3186,219 | 3313,667 | 3446,214 | 3584,063 | 3727,425 | 3876,522 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 7486,890 | 7808,826 | 8121,179 | 8446,026 | 8783,868 | 9135,222 | 9500,631 | 9880,656 | 10275,883 | 10686,918 | 11114,395 | 11558,970 | 12021,329 |
| 3.15.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1834,930 | 1913,832 | 1990,385 | 2070,001 | 2152,801 | 2238,913 | 2328,469 | 2421,608 | 2518,472 | 2619,211 | 2723,980 | 2832,939 | 2946,256 |
| 3.15.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1233,750 | 1286,801 | 1338,273 | 1391,804 | 1447,476 | 1505,375 | 1565,590 | 1628,214 | 1693,343 | 1761,076 | 1831,519 | 1904,780 | 1980,971 |
| 3.15.3 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 39,370 | 41,063 | 42,705 | 44,414 | 46,190 | 48,038 | 49,959 | 51,958 | 54,036 | 56,197 | 58,445 | 60,783 | 63,214 |
| 3.15.4 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 54,550 | 56,896 | 59,171 | 61,538 | 64,000 | 66,560 | 69,222 | 71,991 | 74,871 | 77,866 | 80,980 | 84,219 | 87,588 |
| 3.15.5 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 131,480 | 137,134 | 142,619 | 148,324 | 154,257 | 160,427 | 166,844 | 173,518 | 180,459 | 187,677 | 195,184 | 202,991 | 211,111 |
| 3.15.6 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 469,650 | 489,845 | 509,439 | 529,816 | 551,009 | 573,049 | 595,971 | 619,810 | 644,603 | 670,387 | 697,202 | 725,090 | 754,094 |
| 3.15.7 | Прочие неподконтрольные расходы (возврат инвестиций в рамках КС) | тыс. руб. | 3723,160 | 3883,256 | 4038,586 | 4200,130 | 4368,135 | 4542,860 | 4724,575 | 4913,558 | 5110,100 | 5314,504 | 5527,084 | 5748,167 | 5978,094 |
| 4 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 2398,353 | 2495,054 | 2594,856 | 2698,650 | 2806,597 | 2918,860 | 3035,615 | 3157,039 | 3283,321 | 3414,654 | 3551,240 | 3693,290 | 3841,021 |
| 4.1 | Индекс роста тарифа |  |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории города Черепаново, в соответствии с расчётным сроком действия схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 15.4 Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории г. Черепаново.

| Организация | Тариф | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | 2171,178 | 2403,714 | 2499,863 | 2599,857 | 2703,851 | 2812,006 | 2924,486 | 3041,465 | 3163,124 | 3289,649 | 3421,235 | 3558,084 | 3700,407 |
|  | отношение к предыдущему периоду |  | 1,107 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён) | 2605,414 | 2884,457 | 2999,835 | 3119,829 | 3244,622 | 3374,407 | 3509,383 | 3649,758 | 3795,749 | 3947,579 | 4105,482 | 4269,701 | 4440,489 |
|  | отношение к предыдущему периоду |  | 1,107 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| ООО «ЮРСИБ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | 2398,353 | 2495,054 | 2594,856 | 2698,650 | 2806,597 | 2918,860 | 3035,615 | 3157,039 | 3283,321 | 3414,654 | 3551,240 | 3693,290 | 3841,021 |
|  | отношение к предыдущему периоду |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
|  | Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтён) | 2878,024 | 2994,065 | 3113,827 | 3238,381 | 3367,916 | 3502,632 | 3642,738 | 3788,447 | 3939,985 | 4097,585 | 4261,488 | 4431,947 | 4609,225 |
|  | отношение к предыдущему периоду |  | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |