УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

город Черепаново

(актуализация по состоянию на 2022г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

г. Красноярск – 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	15

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	16

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	17

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	17

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	17

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	18

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	18

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	19

1.2.1 Структура основного оборудования	19

1.2.2 Описание источников тепловой энергии	25

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	26

1.2.4 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	26

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	26

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	26

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	32

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	41

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры	42

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	42

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	42

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	44

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	48

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	48

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	48

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	48

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	50

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	50

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года	51

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	51

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	52

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	52

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	52

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	52

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	52

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	53

1.3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	67

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	67

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	68

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	68

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	69

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	69

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	73

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	74

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	76

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	76

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	78

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	78

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	78

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	79

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	79

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	81

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	81

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	83

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	84

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	84

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	84

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	85

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	85

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	85

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	85

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 	86

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, ГО	86

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	86

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	87

1.9.2 Частота отключений потребителей	88

1.9.3 Поток и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	89

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	89

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	89

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	89

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	90

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	90

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	92

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	92

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	93

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	93

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	93

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	93

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	93

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	93

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	94

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	94

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	94

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	94

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	94

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	95

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	95

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	96

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	96

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	98

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	98

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	100

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	101

Часть	6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	101

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	101

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	102

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	102

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	102

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	102

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	103

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	104

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	104

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	112

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	113

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	118

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	118

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	118

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	119

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	120

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	120

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	121

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	121

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	122

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	127

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	127

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	127

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	127

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	128

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	128

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	128

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	128

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	128

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	129

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	129

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	129

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	129

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	130

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	135

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	135

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	136

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	140

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	140

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	140

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	140

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	140

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	140

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	140

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	141

Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	141

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	141

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	141

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	142

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	142

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	142

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	142

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	142

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	142

Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	143

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ	143

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	143

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	144

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	144

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.	148

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	149

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.	150

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	150

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	150

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	151

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	151

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	152

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	153

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	154

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	154

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	154

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	155

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	155

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	155

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	155

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	155

Часть 12. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	155

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	156

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	156

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	156

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	156

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	157

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	157

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	158

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	169

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	169

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	169

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	169

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	169

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	169

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	170

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	170

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	172

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	172

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	172

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	173

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	173

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	173

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	173

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	173

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	173

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации……………………….……....….................…..….17

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации..........................................................................................18

Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников...................................................19-21

Таблица 1.2.1.2 - Насосное оборудование..........................................................................................22-24

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии...................................................................25

Таблица 1.3.1.1.1 – Сети ......................................................................................................................26-27

Таблица 1.3.1.2.1 – Сети............................................................................................................................27

Таблица 1.3.1.3.1 – Сети............................................................................................................................28

Таблица 1.3.1.4.1 – Сети............................................................................................................................28

Таблица 1.3.1.5.1 – Сети............................................................................................................................29

Таблица 1.3.1.6.1 – Сети.......................................................................................................................29-30

Таблица 1.3.1.7.1 – Сети............................................................................................................................30

Таблица 1.3.1.8.1 – Сети............................................................................................................................31

Таблица 1.3.1.9.1 – Сети............................................................................................................................31

Таблица 1.3.1.10.1 – Сети..........................................................................................................................32

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери............................................................................................51

Таблица 1.4.1.1 – Потребители............................................................................................................54-56

Таблица 1.4.2.1 – Потребители............................................................................................................57-58

Таблица 1.4.3.1 – Потребители............................................................................................................59-40

Таблица 1.4.4.1 – Потребители.................................................................................................................60

Таблица 1.4.5.1 – Потребители............................................................................................................60-61

Таблица 1.4.6.1 – Потребители............................................................................................................61-62

Таблица 1.4.7.1 – Потребители............................................................................................................62-63

Таблица 1.4.8.1 – Потребители............................................................................................................63-66

Таблица 1.4.9.1 – Потребители.................................................................................................................66

Таблица 1.4.10.1 – Потребители..........................................................................................................66-67

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии...............................................................67-68

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах.........................................68

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период........................................69

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области...................................................................................................................................................70-71

Таблица 1.5.5.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды............................................71-72

Таблица 1.5.5.3 Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление, рассчитанные на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев........................................................................................................................................................73

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки.......................................................................................................74

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.......................74-75

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности.................................................................................76-77

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности..................................................................78

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке......................79-80

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя.............................................................................................81-82

Таблица 1.7.2.1 – Производительность ВПУ..........................................................................................83

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива......................................................................84

Таблица 1.8.2.1 – Резервное топливо.......................................................................................................85

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания...............................................86

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах..............................................................................87

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей............................................................................89

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели..........................................................90

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели..........................................................91

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии....................................................................96-97

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий....99

Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий....................................................................................99

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки.......................................................................100

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения...................101-102

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный период..............................103

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки.............................................................................................................................................104-111

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке.....................114-118

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии..............................................................................................................................120-121

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии.........................................................................................122-123

Таблица 6.5.1.1 - Прирост подпитки тепловой сети......................................................................124-126

Таблица 7.12.1 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №1..130

Таблица 7.12.2 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №2..130

Таблица 7.12.3 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №3..131

Таблица 7.12.4 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №4..132

Таблица 7.12.5 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №7..132

Таблица 7.12.6 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №10133

Таблица 7.12.7 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №6..134

Таблица 7.12.8 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1.....................................................................................................................................134

Таблица 7.12.9 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д...................................................................................................................................135

Таблица 7.15.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения...........................137-138

Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии..........144-147

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ...............................................148

Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива...................................149

Таблица 10.4.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания.........................................149-150

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах....................................................151

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения...........................153

Таблица 12.1.1 – Объем инвестиций в рекомендуемую реконструкцию котельной..........................156

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения..................................................158-168

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения.......................................159

Таблица 15.1.1 - Перечень теплоснабжающих организаций................................................................170

Таблица 16.2.1 – Объем инвестиций в рекомендуемую реконструкцию котельной..........................173

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.3.2.1 – Схема теплоснабжения Котельная №1......................................................................33

Рисунок 1.3.2.2 – Схема теплоснабжения Котельная №2......................................................................34

Рисунок 1.3.2.3 – Схема теплоснабжения Котельная №3......................................................................35

Рисунок 1.3.2.4 – Схема теплоснабжения Котельная №4......................................................................36

Рисунок 1.3.2.5 - Схема теплоснабжения Котельная №7.......................................................................37

Рисунок 1.3.2.6 – Схема теплоснабжения Котельная №10....................................................................38

Рисунок 1.3.2.7 - – Схема теплоснабжения Котельная №6....................................................................39

Рисунок 1.3.2.8 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЗСМ..................................................................40

Рисунок 1.3.2.9 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЭС.....................................................................41

Рисунок 1.3.6.1 – Температурный график для котельных ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД».................46

Рисунок 1.3.7.2 – Температурный график для котельных ООО «ЮРСИБ»........................................47

Рисунок 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»..........................92

Рисунок 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ООО «ЮРСИБ»..................................................92

Рисунок 7.15.1 – Кадастровая карта г. Черепаново................................................................139

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2019 г., утвержденный Постановлением Администрации города Черепаново Черепановского района Новосибирской области от 29.05.2019 года №311 «Об утверждении актуализированной редакции схемы теплоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области на период до 2033 года актуализация на 2019 год».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2033 года, за базовый период актуализации принять 2021 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации

| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | г. Черепаново |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | г. Черепаново |
|  |  | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | г. Черепаново |

Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации

| № | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 5623,6000 |
|  |  | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3050,2000 |
|  |  | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 2533,1000 |
|  |  | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1221,8000 |
|  |  | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 838,4000 |
|  |  | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3115,0000 |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2713,0000 |
|  |  | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 7060,2000 |
|  |  | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 728,0000 |

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования существует производственная котельная РЖД.

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Большая часть индивидуальной жилой застройки города, используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения произошли следующие изменения:

- Ликвидация котельной 1 (Пролетарская, 97а). Потребители были переключены на новую газовую котельную №1, ул. Пролетарская 97а/1.

- Ликвидация котельной 2 (Комсомольский, 4). Потребители были переключены на новую газовую котельную №2, пер. Комсомольский 4а/1.

- Ликвидация котельной №3 (ул. Партизанская, 103). Потребители были переключены на новую газовую котельную №3, ул. Партизанская 103.

- Ликвидация котельной №4 (ул. Ломоносова, 64б). Потребители были переключены на новую газовую котельную №4, мкр. Северный 2/10.

- Ликвидация котельной №7 (ул. Суворова, 62). Потребители были переключены на новую газовую котельную №7, ул. Мичурина 36а/1.

- Ликвидация котельной №10 (Б. Хмельницкого, 1). Потребители были переключены на новую газовую котельную №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1.

- Ликвидация котельной №8 (пос. Молодежный). Потребители перешли на индивидуальные источники.

- Ликвидация котельной №6 (ул. Цыцаркина, 1а). Потребители были переключены на новую газовую котельную №6, ул. Цыцаркина 1а/3.

- Ликвидация котельной ЦТП ЧЗСМ. Потребители были переключены на новую газовую котельную ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

- Ликвидация котельной №1 (баня). Потребители были переключены на новую газовую котельную №2, пер. Комсомольский 4а/1.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура основного оборудования

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников

| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 200-LW, Q=3600кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 200-LW, Q=3600кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 200-LW, Q=3600кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=501-620кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=501-620кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=501-620кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitoplex 100 PV1, Q=401-500кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitoplex 100 PV1, Q=401-500кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitoplex 100 PV1, Q=401-500кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=950кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=950кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 100- PV1B, Q=950кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Vitomax 200-LW, Q=4200кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 2 | Водогрейный котел Vitomax 200-LW, Q=4200кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| 3 | Водогрейный котел Vitomax 100-PV1B, Q=1350кВт, Р=6бар, Т=110°C | Газовый | 2020 | - |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |
| 1 | UNICAL ELLPRES L 760 | Газовый | 2007 | - |
| 2 | UNICAL ELLPRES L 760 | Газовый | 2007 | - |

Таблица 1.2.1.2 - Насосное оборудование

| № | Назначение насоса | Марка насоса | Производительность, м3/час | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | TP 125-130/4A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | NB 80- 200/188 A-F2-A-E-BAQE | н/д | н/д |
| 3 | Подпиточный насос | CR 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 4 | Насос повышения давления | CR 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | TP 80-140/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | TP 65- 460/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 3 | Подпиточный насос | CR 3-7 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 4 | Насос повышения давления | CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | TP 80-140/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | TP 65- 460/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 3 | Подпиточный насос | CR 3-7 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 4 | Насос повышения давления | CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | MAGNA3 65-150 F | н/д | н/д |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | TP 65- 410/2 | н/д | н/д |
| 3 | Подпиточный насос | CR 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 4 | Насос повышения давления | CR 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | MAGNA3 50-180 F | н/д | н/д |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | TP 50- 430/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 3 | Подпиточный насос | CR 3-5 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 4 | Насос повышения давления | CR 10-4 A-F-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 5 | Циркуляционный насос ГВС | MAGNA3 25-120 F | н/д | н/д |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | TP 80-140/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | TP 65- 460/2 A-F-A-BAQE | н/д | н/д |
| 3 | Подпиточный насос | CR 3-7 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| 4 | Насос повышения давления | CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE | н/д | н/д |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | MAGNA3 65-150 F | 33,0000 | 2,2000 |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | P 65- 460/2 A-F-A-BAQE | 65,0000 | 11,0000 |
| 3 | Подпиточный насос | CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE | 3,0000 | 0,5500 |
| 4 | Насос повышения давления | CR 3-6 A-FGJ-A-E-HQQE | 3,0000 | 0,5500 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос котлового контура | TP 125-130/4 A-F-A-BAQE | 130,0000 | 5,5000 |
| 2 | Сетевой насос, циркуляционный | NB 80- 200/188 A-F2-A-E-BAQE | 180,0000 | 30,0000 |
| 3 | Подпиточный насос | CR 5-6 A-FGJ-A-E-HQQE | 5,0000 | 1,1000 |
| 4 | Насос повышения давления | CR 5-5 A-FGJ-A-E-HQQE | 5,0000 | 1,1000 |
| 5 | Циркуляционный насос ГВС | MAGNA3 32-120 F | 7,0000 | 0,3500 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |
| 1 | сетевой | MG 160MA4-42FF300-H3D1 | н/д | н/д |
| 2 | котловой | Vortek 120/280-50T | н/д | н/д |
| 3 | циркуляционный ГВС | MAG NAS 25-120 | 2,0000 | 0,1900 |
| 4 | пов. давление | CR5-6H-FGI-A-EHQQE | 5,0000 | 1,1000 |

1.2.2 Описание источников тепловой энергии

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

| № | Показатель | Температурный график работы | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Расходы тепла на собсвеные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | Коэффициент использования установленной мощности, % | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 95/70 | 9,3000 | 0,817 | - | 9,3000 | 2020 | - | 48,2871 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 95/70 | 3,5000 | 0,301 | - | 3,5000 | 2020 | - | 100,0943 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 95/70 | 3,5000 | 0,301 | - | 3,5000 | 2020 | - | 70,6686 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 95/70 | 1,6000 | 0,146 | - | 1,6000 | 2020 | - | 76,1688 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 95/70 | 1,3000 | 0,310 | - | 1,3000 | 2020 | - | 39,2154 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 95/70 | 3,5000 | 0,301 | - | 3,5000 | 2020 | - | 52,0306 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 95/70 | 2,4500 | 0,206 | - | 2,4500 | 2020 | - | 78,9469 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 95/70 | 8,4300 | 0,380 | - | 8,4300 | 2020 | - | 59,9703 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 95/70 | 1,3000 | 0,130 | - | 1,3000 | 2020 | - | 56,3000 | Качественное регулирование | Прибор учета | 0 | - |

...25

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные источники отсутствуют

1.2.4 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные для сравнения отсутствуют.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1 Тепловые сети Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1

Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным и канальным способом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1975 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 5,6236 км.

Таблица 1.3.1.1.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К1 | 32,0000 | 708,0000 | 1975-2020 | 95/70 | 22,6560 |
| 2 |  | 40,0000 | 244,9000 |  | 95/70 | 9,7960 |
| 3 |  | 57,0000 | 427,0000 |  | 95/70 | 24,3390 |
| 4 |  | 65,0000 | 471,0000 |  | 95/70 | 30,6150 |
| 5 |  | 76,0000 | 240,0000 |  | 95/70 | 18,2400 |
| 6 |  | 89,0000 | 563,5000 |  | 95/70 | 50,1515 |
| 7 |  | 114,0000 | 1131,2000 |  | 95/70 | 128,9568 |
| 8 |  | 125,0000 | 379,0000 |  | 95/70 | 47,3750 |
| 9 |  | 159,0000 | 238,8000 |  | 95/70 | 37,9692 |
| 10 |  | 219,0000 | 501,0000 |  | 95/70 | 109,7190 |
| 11 |  | 259,0000 | 405,5000 |  | 95/70 | 105,0245 |
| 12 |  | 325,0000 | 248,7000 |  | 95/70 | 80,8275 |
| 13 |  | 359,0000 | 65,0000 |  | 95/70 | 23,3350 |
| Итого |  |  | 5623,6000 |  |  | 689,0045 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.2 Тепловые сети Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным и канальнымспособом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1975 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 3,0502 км.

Таблица 1.3.1.2.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К3 | 32,0000 | 320,0000 | 1975-2020 | 95/70 | 10,2400 |
| 2 |  | 40,0000 | 118,0000 |  | 95/70 | 4,7200 |
| 3 |  | 57,0000 | 183,9000 |  | 95/70 | 10,4823 |
| 4 |  | 65,0000 | 305,5000 |  | 95/70 | 19,8575 |
| 5 |  | 76,0000 | 137,7000 |  | 95/70 | 10,4652 |
| 6 |  | 89,0000 | 399,7000 |  | 95/70 | 35,5733 |
| 7 |  | 114,0000 | 329,6000 |  | 95/70 | 37,5744 |
| 8 |  | 125,0000 | 554,0000 |  | 95/70 | 69,2500 |
| 9 |  | 159,0000 | 369,9000 |  | 95/70 | 58,8141 |
| 10 |  | 259,0000 | 331,9000 |  | 95/70 | 85,9621 |
| Итого |  |  | 3050,2000 |  |  | 342,9389 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.3 Тепловые сети Котельная №3, ул. Партизанская 103

Котельная №3, ул. Партизанская 103 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным, канальным и бесканальным способом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1980 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2,5331 км.

Таблица 1.3.1.3.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К3 | 32,0000 | 294,0000 | 1980-2020 | 95/70 | 9,4080 |
| 2 |  | 40,0000 | 29,7000 |  | 95/70 | 1,1880 |
| 3 |  | 57,0000 | 448,1000 |  | 95/70 | 25,5417 |
| 4 |  | 65,0000 | 155,0000 |  | 95/70 | 10,0750 |
| 5 |  | 76,0000 | 45,0000 |  | 95/70 | 3,4200 |
| 6 |  | 89,0000 | 200,0000 |  | 95/70 | 17,8000 |
| 7 |  | 114,0000 | 875,1000 |  | 95/70 | 99,7614 |
| 8 |  | 159,0000 | 400,4000 |  | 95/70 | 63,6636 |
| 9 |  | 219,0000 | 85,8000 |  | 95/70 | 18,7902 |
| Итого |  |  | 2533,1000 |  |  | 249,6479 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.4 Тепловые сети Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Котельная №4, мкр. Северный 2/10 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным, канальным и бесканальным способом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1990 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1,2218 км.

Таблица 1.3.1.4.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К4 | 32,0000 | 183,5000 | 1990-2020 | 95/70 | 5,8720 |
| 2 |  | 40,0000 | 37,2000 |  | 95/70 | 1,4880 |
| 3 |  | 65,0000 | 8,0000 |  | 95/70 | 0,5200 |
| 4 |  | 89,0000 | 50,0000 |  | 95/70 | 4,4500 |
| 5 |  | 114,0000 | 496,0000 |  | 95/70 | 56,5440 |
| 6 |  | 133,0000 | 382,8000 |  | 95/70 | 50,9124 |
| 7 |  | 159,0000 | 64,3000 |  | 95/70 | 10,2237 |
| Итого |  |  | 1221,8000 |  |  | 130,0101 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.5 Тепловые сети Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется бесканальным и канальным способом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1980 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,8384 км.

Таблица 1.3.1.5.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К7 | 32,0000 | 246,0000 | 1980-2020 | 95/70 | 7,8720 |
| 2 |  | 65,0000 | 126,2000 |  | 95/70 | 8,2030 |
| 3 |  | 89,0000 | 35,0000 |  | 95/70 | 3,1150 |
| 4 |  | 114,0000 | 80,0000 |  | 95/70 | 9,1200 |
| 5 |  | 133,0000 | 351,2000 |  | 95/70 | 46,7096 |
| Итого |  |  | 838,4000 |  |  | 75,0196 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.6 Тепловые сети Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным, канальным и бесканальным способам. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1975 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 3,115 км.

Таблица 1.3.1.6.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К10 | 159,0000 | 398,8000 | 1975-2020 | 95/70 | 63,4092 |
| 2 |  | 219,0000 | 173,8000 |  | 95/70 | 38,0622 |
| 3 |  | 114,0000 | 249,0000 |  | 95/70 | 28,3860 |
| 4 |  | 76,0000 | 410,9000 |  | 95/70 | 31,2284 |
| 5 |  | 89,0000 | 609,8000 |  | 95/70 | 54,2722 |
| 6 |  | 133,0000 | 257,2000 |  | 95/70 | 34,2076 |
| 7 |  | 57,0000 | 563,8000 |  | 95/70 | 32,1366 |
| 8 |  | 32,0000 | 274,2000 |  | 95/70 | 8,7744 |
| 9 |  | 40,0000 | 177,5000 |  | 95/70 | 7,1000 |
| Итого |  |  | 3115,0000 |  |  | 297,5766 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.7 Тепловые сети Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3

Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным, канальным и бесканальным способам. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1990 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 2,713 км.

Таблица 1.3.1.7.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети К6 | 32,0000 | 617,0000 | 1990-2020 | 95/70 | 19,7440 |
| 2 |  | 40,0000 | 135,0000 |  | 95/70 | 5,4000 |
| 3 |  | 57,0000 | 513,0000 |  | 95/70 | 29,2410 |
| 4 |  | 65,0000 | 205,0000 |  | 95/70 | 13,3250 |
| 5 |  | 76,0000 | 361,0000 |  | 95/70 | 27,4360 |
| 6 |  | 89,0000 | 47,0000 |  | 95/70 | 4,1830 |
| 7 |  | 114,0000 | 30,0000 |  | 95/70 | 3,4200 |
| 8 |  | 159,0000 | 720,0000 |  | 95/70 | 114,4800 |
| 9 |  | 219,0000 | 85,0000 |  | 95/70 | 18,6150 |
| Итого |  |  | 2713,0000 |  |  | 235,8440 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.8 Тепловые сети Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным, канальным и бесканальным способам. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1990 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 7,0602 км.

Таблица 1.3.1.8.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети ЧЗСМ | 32,0000 | 210,1000 | 1990-2020 | 95/70 | 6,7232 |
| 2 |  | 40,0000 | 255,3000 |  | 95/70 | 10,2120 |
| 3 |  | 89,0000 | 612,4000 |  | 95/70 | 54,5036 |
| 4 |  | 57,0000 | 1197,5000 |  | 95/70 | 68,2575 |
| 5 |  | 76,0000 | 1006,6000 |  | 95/70 | 76,5016 |
| 6 |  | 114,0000 | 773,8000 |  | 95/70 | 88,2132 |
| 7 |  | 125,0000 | 119,6000 |  | 95/70 | 14,9500 |
| 8 |  | 159,0000 | 1955,0000 |  | 95/70 | 310,8450 |
| 9 |  | 250,0000 | 80,4000 |  | 95/70 | 20,1000 |
| 10 |  | 210,0000 | 513,4000 |  | 95/70 | 107,8140 |
| 11 |  | 259,0000 | 269,1000 |  | 95/70 | 69,6969 |
| 12 |  | 65,0000 | 67,0000 |  | 95/70 | 4,3550 |
| Итого |  |  | 7060,2000 |  |  | 832,1720 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.9 Тепловые сети Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Черепаново. Прокладка трубопроводов осуществляется канальным и бесканальным способом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1990 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,728 км.

Таблица 1.3.1.9.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети ЧЭС | 32,0000 | 107,0000 | 1990-2020 | 95/70 | 3,4240 |
| 2 |  | 65,0000 | 68,0000 |  | 95/70 | 4,4200 |
| 3 |  | 89,0000 | 359,0000 |  | 95/70 | 31,9510 |
| 4 |  | 114,0000 | 179,0000 |  | 95/70 | 20,4060 |
| 5 |  | 133,0000 | 15,0000 |  | 95/70 | 1,9950 |
| Итого |  |  | 728,0000 |  |  | 62,1960 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.10 Тепловые сети Котельная РЖД

Котельная РЖД осуществляет теплоснабжение потребителей ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» тепловой энергии. Прокладка трубопроводов осуществляется надземным способом. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1975 до 2020 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,728 км.

Таблица 1.3.1.10.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети ЧЭС | 25,0000 | 16 | 1975-2020 | 95/70 | 0,4 |
| 2 |  | 50,0000 | 320 |  | 95/70 | 16 |
| 3 |  | 110,0000 | 158 |  | 95/70 | 17,38 |
| Итого |  |  | 494,0000 |  |  | 37,38 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

1.3.2.1 Схема тепловой сети от  Котельная №1,  ул.Пролетарская97а/1

Рисунок 1.3.2.1 – Схема теплоснабжения Котельная №1

1.3.2.2 Схема тепловой сети от  Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

Рисунок 1.3.2.2 – Схема теплоснабжения Котельная №2

1.3.2.3 Схема тепловой сети от  Котельная №3, ул. Партизанская 103

Рисунок 1.3.2.3 – Схема теплоснабжения Котельная №3

1.3.2.4 Схема тепловой сети от  Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Рисунок 1.3.2.4 – Схема теплоснабжения Котельная №4

1.3.2.5 Схема тепловой сети от  Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Рисунок 1.3.2.5 - Схема теплоснабжения Котельная №7

1.3.2.6 Схема тепловой сети от  Котельная №10, ул. Б.Хмельницкого 16/1

Рисунок 1.3.2.6 – Схема теплоснабжения Котельная №10

1.3.2.7 Схема тепловой сети от  Котельная №6,  ул. Цыцаркина 1а/3

Рисунок 1.3.2.7 - – Схема теплоснабжения Котельная №6

1.3.2.8 Схема тепловой сети от  Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Рисунок 1.3.2.8 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЗСМ

1.3.2.9 Схема тепловой сети от  Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д

Рисунок 1.3.2.9 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЭС

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Смотри п.1.3.1.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1

Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная №3, ул. Партизанская 103

Котельная №3, ул. Партизанская 103 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Котельная №4, мкр. Северный 2/10 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3

Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» соответствуют графику, представленному на рисунке 1.3.7.1.

Рисунок 1.3.6.1 – Температурный график для котельных ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети ООО «ЮРСИБ» соответствуют графику, представленному на рисунке 1.3.7.2.

.

Рисунок 1.3.7.2 – Температурный график для котельных ООО «ЮРСИБ»

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей не было.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей не было.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование источника | Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 4353,9760 | 0,4160 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 516,8540 | 0,6580 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 1323,7770 | 0,3200 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 416,8930 | 0,3010 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 875,0780 | 0,0950 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 991,3220 | 0,2920 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 1206,4930 | 0,5430 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 4335,6590 | 0,7920 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 803,0140 | 0,1960 |
| 10 | Котельная РЖД | 22,143 | - |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года

По предоставленным данным от ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют:

- Собственной генерации 8477,9 Гкал.

- Покупной тепловой энергии 22,143 Гкал.

По предоставленным данным от ООО «ЮРСИБ» потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют:

- Собственной генерации 6345,166 Гкал.

- Покупной тепловой энергии 0,000 Гкал.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Используется качественное регулирование при помощи датчиков наружного воздуха на котельных.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные о наличие приборов учета у потребителей тепловой энергии ресурсоснабжающими организациями не предоставлена.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В г. Черепаново бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования были актуализированы сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Партизанская, 14 | отопление |
| 2 | ул. Партизанская, 16 | отопление |
| 3 | ул. Партизанская, 18 | отопление |
| 4 | ул. Партизанская, 20 | отопление |
| 5 | ул. Партизанская, 26 | отопление |
| 6 | ул. Партизанская, 28 | отопление |
| 7 | ул. Партизанская, 30 | отопление |
| 8 | ул. Партизанская, 34 | отопление |
| 9 | ул. Партизанская, 35 | отопление |
| 10 | ул. Партизанская, 37 | отопление |
| 11 | ул. Партизанская, 27а | отопление |
| 12 | ул. Партизанская, 38 | отопление |
| 13 | ул. Партизанская, 39 | отопление |
| 14 | ул. Партизанская, 41 | отопление |
| 15 | ул. Партизанская, 43 | отопление |
| 16 | ул. Партизанская, 49 | отопление |
| 17 | ул. Партизанская, 55 | отопление |
| 18 | ул. Кирова, 7 | отопление |
| 19 | ул. Кирова, 7а | отопление |
| 20 | ул. Одарича, 2в | отопление |
| 21 | ул. Одарича, 4 | отопление |
| 22 | ул. Одарича, 6 | отопление |
| 23 | ул. Одарича, 7 | отопление |
| 24 | ул. Толстого, 1б | отопление |
| 25 | ул. Толстого, 2 | отопление |
| 26 | ул. Толстого, 2а | отопление |
| 27 | ул. Толстого, 3 | отопление |
| 28 | ул. Толстого, 3а | отопление |
| 29 | ул. Толстого, 3б | отопление |
| 30 | ул. Толстого, 9 | отопление |
| 31 | ул. Толстого,11 | отопление |
| 32 | ул. Толстого, 15 | отопление |
| 33 | ул. Толстого,16 | отопление |
| 34 | ул. Толстого,17 | отопление |
| 35 | ул. Толстого, 21 | отопление |
| 36 | ул. Толстого, 23 | отопление |
| 37 | ул. Пионерский 1а | отопление |
| 38 | пер. Пионерский, 3 | отопление |
| 39 | пер. Пионерский 2 | отопление |
| 40 | пер. Пионерский, 4 | отопление |
| 41 | ул. Комиссаровская, 13 | отопление |
| 42 | ул. Комиссаровская, 7 | отопление |
| 43 | ул. Комиссаровская, 25 | отопление |
| 44 | ул. Комиссаровская, 25а | отопление |
| 45 | ул. Комиссаровская, 29 | отопление |
| 46 | ул. Комиссаровская, 32 | отопление |
| 47 | ул. Комиссаровская, 54 | отопление |
| 48 | ул. Комиссаровская, 56а | отопление |
| 49 | ул. Комиссаровская, 62 | отопление |
| 50 | ул. Комиссаровская, 68-1 | отопление |
| 51 | ул. Комиссаровская, 68а | отопление |
| 52 | ул. Комиссаровская, 72 | отопление |
| 53 | ул. Комиссаровская, 74 | отопление |
| 54 | ул. Комиссаровская, 80 | отопление |
| 55 | пер. Пионерский, 2 | отопление |
| 56 | ул. Пролетарская, 92а | отопление |
| 57 | ул. Пролетарская, 99а | отопление |
| 58 | ул. Пролетарская, 101 | отопление |
| 59 | ул. Комиссаровская, 70 | отопление |
| 60 | ул. Комиссаровская, 82 | отопление |
| 61 | ул. Комиссаровская, 76 | отопление |
| 62 | ул. Комиссаровская, 78 | отопление |
| 63 | ул. Р.Люксембург, 69 | отопление |
| 64 | ул. Р.Люксембург, 71 | отопление |
| 65 | ул. Романова, 6 | отопление |
| 66 | ул. Романова, 36 | отопление |
| 67 | ул. Романова, 38 | отопление |
| 68 | ул. Спирякова, 78 | отопление |
| 69 | ул. Спирякова, 80 | отопление |
| 70 | ул. Спирякова, 82 | отопление |
| 71 | ул. Спирякова,101 | отопление |
| 72 | ул. Спирякова, 113 | отопление |
| 73 | ул. Пролетарская, 74 | отопление |
| 74 | ул. Романова, 34 | отопление |
| 75 | ул. Республиканская 62 | отопление |
| 76 | Кирова 1 | отопление |
| 77 | Пролетарская 74 | отопление |
| 78 | Пролетарская 94 | отопление |
| 79 | Пролетарская 97Б | отопление |
| 80 | Толстого 6 | отопление |
| 81 | Партизанская 29 | отопление |
| 82 | пер. Пионерский 6 | отопление |
| 83 | Партизанская 53 | отопление |
| 84 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 85 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 86 | Партизанская 53 | отопление |
| 87 | Кирова 1Б | отопление |
| 88 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 89 | Романова 7а | отопление |
| 90 | Романова 7а | отопление |
| 91 | Партизанская 50 | отопление |
| 92 | Романова 7а | отопление |
| 93 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 94 | Партизанская 29 | отопление |
| 95 | Кирова 1Б | отопление |
| 96 | Партизанская 49 | отопление |
| 97 | Партизанская 30 | отопление |
| 98 | Р.Люксембург 88 | отопление |
| 99 | Кирова 4Б | отопление |
| 100 | Партизанская 29 | отопление |
| 101 | Партизанская 35а | отопление |
| 102 | Партизанская 50Б | отопление |
| 103 | Романова 7а | отопление |
| 104 | Партизанская 50 | отопление |
| 105 | Партизанская 29 | отопление |
| 106 | Пролетарская 97а/1 | отопление |
| 107 | Партизанская 34 | отопление |
| 108 | Спирякова 83 | отопление |
| 109 | Р. Люксембург 86а | отопление |
| 110 | Партизанская 29 | отопление |
| 111 | Пролетарская 86 | отопление |
| 112 | Пролетарская 101/1 | отопление |

1.4.2 Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Партизанская, 11 | отопление |
| 2 | ул. Партизанская, 13а | отопление |
| 3 | пер. Комсомольский, 8 | отопление |
| 4 | пер. Комсомольский, 10 | отопление |
| 5 | ул. Интернациональная, 1 б | отопление |
| 6 | ул. Интернациональная, 2 | отопление |
| 7 | ул. Интернациональная, 8 | отопление |
| 8 | ул. Пролетарская, 64а | отопление |
| 9 | ул. Пролетарская, 66 | отопление |
| 10 | ул. Республиканская, 34 | отопление |
| 11 | ул. Республиканская, 37 | отопление |
| 12 | ул. Республиканская, 38 | отопление |
| 13 | Республиканская, 66 | отопление |
| 14 | ул. Комиссаровская, 1 б | отопление |
| 15 | ул. Комиссаровская, 28 | отопление |
| 16 | население | отопление |
| 17 | Пролетарская, 91 | отопление |
| 18 | Пролетарская, 91а | отопление |
| 19 | Пролетарская, 91Б | отопление |
| 20 | Пролетарская, 93а | отопление |
| 21 | пер. Комсомольский 4 | отопление |
| 22 | Пролетарская 62 | отопление |
| 23 | Пролетарская 66а | отопление |
| 24 | Республиканская 47 | отопление |
| 25 | Пролетарская 66а | отопление |
| 26 | Республиканская 39 | отопление |
| 27 | Кирова 2а | отопление |
| 28 | Интернациональная 1 | отопление |
| 29 | Интернациональная 1 | отопление |
| 30 | Республиканская 44 | отопление |
| 31 | Интернациональная 1а | отопление |
| 32 | Республиканская 39 | отопление |
| 33 | Пролетарская 64/1 | отопление |
| 34 | Республиканская 47 | отопление |
| 35 | Республиканская 39 | отопление |
| 36 | Интернациональная 4 | отопление |
| 37 | Республиканская 40 | отопление |
| 38 | Комиссаровская | отопление |
| 39 | Кирова 4Б | отопление |
| 40 | Кирова 2Б | отопление |
| 41 | Партизанская 12 | отопление |
| 42 | Кирова 2а | отопление |
| 43 | Партизанская 10 | отопление |
| 44 | Партизанская 10 | отопление |
| 45 | Комиссаровская 26 | отопление |
| 46 | Партизанская 12 | отопление |
| 47 | Партизанская 10а | отопление |
| 48 | Партизанская 12 | отопление |
| 49 | Интернациональная 5 | отопление |
| 50 | Партизанская 12 | отопление |
| 51 | Республиканская 49 | отопление |
| 52 | Жуковского 2а | отопление |
| 53 | Партизанская 23 | отопление |
| 54 | Партизанская 23 | отопление |
| 55 | Партизанская 25 | отопление |
| 56 | Комиссаровская | отопление |
| 57 | Партизанская 25 | отопление |
| 58 | Партизанская 25 | отопление |
| 59 | Кирова 2а | отопление |
| 60 | Кирова 2а | отопление |
| 61 | Кирова 2а | отопление |
| 62 | Республиканская 58 | отопление |
| 63 | Пролетарская 66а | отопление |
| 64 | Кирова 4Б | отопление |
| 65 | Жуковского 2Б | отопление |
| 66 | Кирова 2а | отопление |
| 67 | Пролетарская 70 | отопление |
| 68 | Интернациональная 1а | отопление |

1.4.3 Котельная №3, ул. Партизанская 103

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Комиссаровская, 65 | отопление |
| 2 | ул. Чернышевского, 6в | отопление |
| 3 | ул. Партизанская, 104а | отопление |
| 4 | ул. Баринова, 1 | отопление |
| 5 | ул. Мичурина, 1а | отопление |
| 6 | ул. Мичурина, 2 | отопление |
| 7 | ул. Партизанская, 90 | отопление |
| 8 | ул. Партизанская,92 | отопление |
| 9 | ул. Партизанская, 92а | отопление |
| 10 | ул. Партизанская, 98 | отопление |
| 11 | ул. Партизанская, 100 | отопление |
| 12 | ул. Партизанская, 102 | отопление |
| 13 | ул. Партизанская, 102а | отопление |
| 14 | ул. Партизанская, 104 | отопление |
| 15 | ул. Партизанская, 103 | отопление |
| 16 | ул. Свердлова, 35 | отопление |
| 17 | ул. Свердлова, 37 | отопление |
| 18 | ул. Свердлова, 55а | отопление |
| 19 | ул. Свердлова, 55 б | отопление |
| 20 | ул. Свердлова, 57а | отопление |
| 21 | ул. Свердлова,61 | отопление |
| 22 | ул. Спирякова, 177а | отопление |
| 23 | ул. Спирякова, 177 б | отопление |
| 24 | ул. Чернышевского, 1 | отопление |
| 25 | ул. Чернышевского,2 | отопление |
| 26 | Чернышевского, 1-2/1 | отопление |
| 27 | Свердлова 70 | отопление |
| 28 | Мичурина 4 | отопление |
| 29 | Свердлова 50/4 | отопление |
| 30 | Свердлова | отопление |
| 31 | Комиссаровская 71 | отопление |
| 32 | Партизанская 94 | отопление |
| 33 | Партизанская 94 | отопление |
| 34 | Свердлова 48а | отопление |
| 35 | Чернышевского 6 | отопление |
| 36 | Чернышевского 6в | отопление |

1.4.4 Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Грибоедова, 5 | отопление |
| 2 | ул. Ломоносова, 64 б | отопление |
| 3 | ул. Ломоносова, 78 | отопление |
| 4 | ул. М. Горького, 2 | отопление |
| 5 | ул. М. Горького, 2 в | отопление |
| 6 | ул. Садовая, 20 | отопление |
| 7 | м-он Северный, 1 | отопление |
| 8 | м-он Северный, 2 | отопление |
| 9 | м-он Северный, 3 | отопление |
| 10 | м-он Северный, 5 | отопление |
| 11 | ул. Социалистическая, 1 б | отопление |
| 12 | Северный 4 | отопление |
| 13 | Ломоносова 62а | отопление |
| 14 | Социалистическая 1а | отопление |
| 15 | Социалистическая 1Б/1 | отопление |

1.4.5 Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Кутузова, 36 | отопление |
| 2 | ул. Кутузова, 38 | отопление |
| 3 | ул. Кутузова, 40 | отопление |
| 4 | ул. Кутузова, 43 | отопление |
| 5 | ул. Кутузова, 47 | отопление |
| 6 | ул. Кутузова, 34 | отопление |
| 7 | ул. Мичурина,15 | отопление |
| 8 | ул. Мичурина,17 | отопление |
| 9 | ул. Мичурина, 19 | отопление |
| 10 | ул. Мичурина, 21 | отопление |
| 11 | ул. Мичурина,25 | отопление |
| 12 | ул. Мичурина, 36 | отопление |
| 13 | ул. Суворова, 60 | отопление |
| 14 | Кутузова, 36Б | отопление |
| 15 | ул. Кутузова, 33 | отопление |
| 16 | ул. Мичурина 27а | отопление |
| 17 | ул. Кутузова 36в | отопление |
| 18 | ул. Мичурина, 23 | отопление |

1.4.6 Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Интернациональная, 85 | отопление |
| 2 | ул. Б. Хмельницкого, 1а | отопление |
| 3 | ул. Б. Хмельницкого, 2 | отопление |
| 4 | ул. Б. Хмельницкого, 3 | отопление |
| 5 | ул. Б. Хмельницкого, 4 | отопление |
| 6 | ул. Б. Хмельницкого, 5 | отопление |
| 7 | ул. Б. Хмельницкого, 6 | отопление |
| 8 | ул. Б. Хмельницкого, 7 | отопление |
| 9 | ул. Б. Хмельницкого, 8 | отопление |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, 9 | отопление |
| 11 | ул. Б. Хмельницкого, 10 | отопление |
| 12 | ул. Б. Хмельницкого, 11 | отопление |
| 13 | ул. Б. Хмельницкого, 12 | отопление |
| 14 | ул. Б. Хмельницкого, 13 | отопление |
| 15 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | отопление |
| 16 | ул. Б. Хмельницкого, 15 | отопление |
| 17 | ул. Б. Хмельницкого, 16 | отопление |
| 18 | ул. Б. Хмельницкого, 17 | отопление |
| 19 | ул. Б. Хмельницкого, 18 | отопление |
| 20 | ул. Б. Хмельницкого, 19 | отопление |
| 21 | ул. Кирова, 54 | отопление |
| 22 | ул. Кирова, 56 | отопление |
| 23 | ул. Кирова, 58 | отопление |
| 24 | ул. Кирова, 60 | отопление |
| 25 | ул. Кирова, 62 | отопление |
| 26 | ул. Кирова, 64 | отопление |
| 27 | ул. Кирова, 66 | отопление |
| 28 | ул. Кирова, 68 | отопление |
| 29 | ул. Кирова, 70 | отопление |
| 30 | ул. Б.Хмельницкого, 2а | отопление |
| 31 | Кирова, 53 | отопление |
| 32 | Кирова, 55 | отопление |
| 33 | Кирова, 57 | отопление |
| 34 | Кирова, 61 | отопление |
| 35 | Кирова, 63 | отопление |
| 36 | Кирова, 59 | отопление |
| 37 | Северный, 9 | отопление |
| 38 | Кирова 42 | отопление |
| 39 | Б. Хмельницкого 1а | отопление |
| 40 | Б. Хмельницкого 8а | отопление |

1.4.7 Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алтайская, 100 | отопление |
| 2 | Алтайская, 133 | отопление |
| 3 | Алтайская, 135а | отопление |
| 4 | Добролюбова, 27а | отопление |
| 5 | Добролюбова, 28 | отопление |
| 6 | Красный проспект, 115 | отопление |
| 7 | Красный проспект, 12а | отопление |
| 8 | Майская, 12а | отопление |
| 9 | Майская, 13 | отопление |
| 10 | Майская, 15 | отопление |
| 11 | Майская, 16 | отопление |
| 12 | Майская, 2а | отопление |
| 13 | Обская, 16 | отопление |
| 14 | Свободная, 58 | отопление |
| 15 | Свободная, 62а | отопление |
| 16 | Свободная, 62,Б | отопление |
| 17 | Свободная, 62в | отопление |
| 18 | Свободная, 62г | отопление |
| 19 | Союз Моодежи, 6а | отопление |
| 20 | Степана Разина, 102 | отопление |
| 21 | Цыцаркина, 1 | отопление |
| 22 | Цыцаркина, 15 | отопление |
| 23 | Цыцаркина, 15а | отопление |
| 24 | Энгельса, 60а | отопление |
| 25 | Цыцаркина 13а | отопление |
| 26 | Свободная 62в/1 | отопление |
| 27 | Цыцаркина 1а | отопление |
| 28 | Свободная 59а | отопление |
| 29 | Цыцаркина 15 | отопление |
| 30 | Свободная 62в/1 | отопление |
| 31 | Свободная 62 | отопление |
| 32 | Свободная 62Б | отопление |
| 33 | Алтайская 100 | отопление |
| 34 | Майская 17 | отопление |

1.4.8 Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Восточная, 12а | отопление |
| 2 | Восточная, 12Б | отопление |
| 3 | Восточная, 12 в | отопление |
| 4 | Восточная, 12г | отопление |
| 5 | Восточная, 12д | отопление |
| 6 | Восточная, 12е | отопление |
| 7 | Заводская, 1Б | отопление |
| 8 | Заводская, 1в | отопление |
| 9 | Заводская, 11 | отопление |
| 10 | Заводская, 14 | отопление |
| 11 | Заводская, 16 | отопление |
| 12 | Заводская, 18 | отопление |
| 13 | Заводская, 22 | отопление |
| 14 | Заводская, 4 | отопление |
| 15 | Заводская, 5 | отопление |
| 16 | Заводская, 6 | отопление |
| 17 | Заводская, 7 | отопление |
| 18 | Заводская, 9 | отопление |
| 19 | К. Маркса, 121 | отопление |
| 20 | микрорайон, 1 | отопление |
| 21 | микрорайон, 10 | отопление |
| 22 | микрорайон, 11 | отопление |
| 23 | микрорайон, 12 | отопление |
| 24 | микрорайон, 13 | отопление |
| 25 | микрорайон, 14 | отопление |
| 26 | микрорайон, 15 | отопление |
| 27 | микрорайон, 16 | отопление |
| 28 | микрорайон, 17 | отопление |
| 29 | микрорайон, 2 | отопление |
| 30 | микрорайон, 3 | отопление |
| 31 | микрорайон, 4 | отопление |
| 32 | микрорайон, 5 | отопление |
| 33 | микрорайон, 6 | отопление |
| 34 | микрорайон, 7 | отопление |
| 35 | микрорайон, 8 | отопление |
| 36 | микрорайон, 9 | отопление |
| 37 | Некрасова, 24 | отопление |
| 38 | Рабочая, 34 | отопление |
| 39 | Рабочая, 47 | отопление |
| 40 | Рабочая, 49 | отопление |
| 41 | Заводская, 8 | отопление |
| 42 | Тельмана, 12 | отопление |
| 43 | Урицкого, 117 | отопление |
| 44 | Урицкого, 119 | отопление |
| 45 | Советская, 62 | отопление |
| 46 | Восточная, 10а | отопление |
| 47 | Восточная, 12 | отопление |
| 48 | Восточная, 14 | отопление |
| 49 | Восточная, 16 | отопление |
| 50 | Восточная, 18 | отопление |
| 51 | Восточная, 20 | отопление |
| 52 | Восточная, 22 | отопление |
| 53 | Заводская, 17 | отопление |
| 54 | Заводская, 19 | отопление |
| 55 | Строителей, 10а | отопление |
| 56 | Строителей, 2 | отопление |
| 57 | Строителей, 2а | отопление |
| 58 | Строителей, 4 | отопление |
| 59 | Строителей, 45 | отопление |
| 60 | Строителей, 6 | отопление |
| 61 | Строителей, 8 | отопление |
| 62 | Тельмана, 21 | отопление |
| 63 | Тельмана, 23 | отопление |
| 64 | Тельмана, 23а | отопление |
| 65 | Тельмана, 25а | отопление |
| 66 | Тельмана, 25Б | отопление |
| 67 | Тельмана, 27 | отопление |
| 68 | Тельмана, 29 | отопление |
| 69 | Тельмана, 33 | отопление |
| 70 | Тельмана, 35 | отопление |
| 71 | Тельмана, 37 | отопление |
| 72 | Тельмана, 39 | отопление |
| 73 | Тельмана, 41 | отопление |
| 74 | Тельмана, 45 | отопление |
| 75 | Тельмана, 49 | отопление |
| 76 | Тельмана, 51 | отопление |
| 77 | Трудовая, 12а | отопление |
| 78 | Трудовая, 16 | отопление |
| 79 | Трудовая, 18 | отопление |
| 80 | Тельмана, 19 | отопление |
| 81 | Трудовая, 12 | отопление |
| 82 | К.Маркса 121/1/1 | отопление |
| 83 | К.Маркса 121/1/2 | отопление |
| 84 | К.Маркса 121/1/3 | отопление |
| 85 | К.Маркса 121/1/4 | отопление |
| 86 | К.Маркса 121/1/5 | отопление |
| 87 | К.Маркса 121/1/6 | отопление |
| 88 | микрорайон 3в | отопление |
| 89 | Заводская 22а | отопление |
| 90 | Заводская 5/1 | отопление |
| 91 | Цыцаркина 60а/1 | отопление |
| 92 | Цыцаркина 60а/1 | отопление |
| 93 | Заводская 20 | отопление |
| 94 | Заводская 22 | отопление |
| 95 | Заводская 24 | отопление |
| 96 | Заводская 1а | отопление |
| 97 | Заводская 10 | отопление |
| 98 | Энгельса 101 | отопление |
| 99 | Заводская 3 | отопление |
| 100 | Тельмана 27 | отопление |
| 101 | Тельмана 25/1 | отопление |
| 102 | Тельмана 25 | отопление |
| 103 | К.Маркса 121 | отопление |
| 104 | Заводская 7-3 | отопление |
| 105 | Цыцаркина 58а | отопление |

1.4.9 Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

Таблица 1.4.9.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Юбилейная, 13 | отопление |
| 2 | Юбилейная, 13а | отопление |
| 3 | Юбилейная, 13б | отопление |
| 4 | Юбилейная, 19 | отопление |
| 5 | Юбилейная, 20 | отопление |
| 6 | Юбилейная, 21 | отопление |
| 7 | Юбилейная, 21б | отопление |
| 8 | Юбилейная, 4 | отопление |
| 9 | Юбилейная 13Б | отопление |
| 10 | Юбилейная 9а | отопление |

1.4.10 Котельная РЖД

Таблица 1.4.10.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Вокзальная, 38 | отопление |
| 2 | ул. Нахимова, 2 б | отопление |
| 3 | ул. Пролетарская, 75 б | отопление |
| 4 | ул. Пролетарская, 83Юбилейная, 13 | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2021 г в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Объекты потребления, Гкал |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 6389,2110 | 0,0000 | 0,0000 | 4601,9950 | 10991,2060 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 859,3830 | 0,0000 | 0,0000 | 6236,0490 | 7095,4320 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 2609,3180 | 0,0000 | 0,0000 | 2943,9760 | 5553,2940 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1567,2650 | 0,0000 | 0,0000 | 1484,4940 | 3051,7590 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1685,9380 | 0,0000 | 0,0000 | 75,5230 | 1761,4610 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 4457,3260 | 0,0000 | 0,0000 | 639,5220 | 5096,8480 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 904,1210 | 0,0000 | 0,0000 | 2752,8610 | 3656,9820 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 11880,1630 | 0,0000 | 0,0000 | 2024,9580 | 13905,1210 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 1679,4840 | 0,0000 | 0,0000 | 523,9320 | 2203,4160 |
| 10 | Котельная РЖД | 349,473 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 349,473 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления и вентиляции.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 0,8170 | 4,4907 | 5,3077 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0,3010 | 3,5033 | 3,8043 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0,3010 | 2,4734 | 2,7744 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0,1460 | 1,2187 | 1,3647 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,3100 | 0,5098 | 0,8198 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0,3010 | 1,8211 | 2,1221 |
| Котельная РЖД | н/д | 0,112 | - |
| Итого: | 2,1760 | 14,129 | 16,1930 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0,2060 | 1,9342 | 2,1402 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0,3800 | 5,0555 | 5,4355 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,1300 | 0,7319 | 0,8619 |
| Итого: | 0,7160 | 7,7216 | 8,4376 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 10991,2060 | 10991,2060 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 7095,4320 | 7095,4320 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 5553,2940 | 5553,2940 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 3051,7590 | 3051,7590 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1761,4610 | 1761,4610 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 5096,8480 | 5096,8480 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 3656,9820 | 3656,9820 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 13905,1210 | 13905,1210 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 2203,4160 | 2203,4160 |
| 10 | Котельная РЖД | 349,473 | 349,473 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территориях муниципальных районов Новосибирской области на отопительный период (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома  в месяц) представлено в таблице ниже.

Нормативы установлены в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", приказом от 16 августа 2012 года № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области» департамента по тарифам Новосибирской области, Постановление Правительства РФ № 603 от 29.06.2016, приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 года № 85.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | x | 2,879 | x |
| (п. 13 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В) |  |  |  |  |

Таблица 1.5.5.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды на территории Новосибирской области

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | х | 1,055 | х |

Таблица 1.5.5.3 Нормативы потребления коммунальных услуг на отопление, рассчитанные на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев, действующие с 1 января 2017 года Гкал на 1 м2 общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

| Этажность | Дома, построенные до 1999 года (включительно) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без учета коэффициентов | С учетом коэффициента периодичности (9/12) |
| 1, 3, 4 | 0,025 | 0,01875 |
| 2 | 0,023 | 0,01725 |
| 5, 6, 7, 8, 9 | 0,021 | 0,01575 |
| 10 и более | 0,02 | 0,015 |
| Этажность | Дома, построенные после 1999 года |  |
| 1 | 0,02 | 0,015 |
| 2, 6, 7 | 0,018 | 0,0135 |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 0,019 | 0,01425 |
| 10 и более | 0,016 | 0,012 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 9,3000 | 4,4907 | 4,4907 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,5000 | 3,5033 | 3,5033 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 3,5000 | 2,4734 | 2,4734 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,6000 | 1,2187 | 1,2187 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1,3000 | 0,5098 | 0,5098 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,5000 | 1,8211 | 1,8211 |
| Итого по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 22,7000 | 14,0170 | 14,0170 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,4500 | 1,9342 | 1,9342 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 8,4300 | 5,0555 | 5,0555 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 1,3000 | 0,7319 | 0,7319 |
| Итого по ООО «ЮРСИБ» |  | 12,1800 | 7,7216 | 7,7216 |
| Итого по МО: |  | 34,8800 | 21,7386 | 21,7386 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2021 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Гкал/ч | 7,06 | 4,4907 | -2,5693 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Гкал/ч | 1,17 | 3,5033 | 2,3333 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Гкал/ч | 3,13 | 2,4734 | -0,6566 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Гкал/ч | 1,42 | 1,2187 | -0,2013 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Гкал/ч | 0,80 | 0,5098 | -0,2902 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Гкал/ч | 2,33 | 1,8211 | -0,5089 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Гкал/ч | 2,09 | 1,9342 | -0,1558 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Гкал/ч | 8,05 | 5,0555 | -2,9945 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Гкал/ч | 0,45 | 0,7319 | 0,2819 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Расходы тепла на собсвеные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 0,8170 | 4,4907 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 0,3010 | 3,5033 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 0,3010 | 2,4734 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 0,1460 | 1,2187 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 0,3100 | 0,5098 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 0,3010 | 1,8211 |
| Итого по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 22,7000 | 22,7000 | 22,7000 | 2,1760 | 14,0170 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 0,2060 | 1,9342 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 0,3800 | 5,0555 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 0,1300 | 0,7319 |
| Итого по ООО «ЮРСИБ» |  | 12,1800 | 12,1800 | 12,1800 | 0,7160 | 7,7216 |
| Итого по МО: |  | 34,8800 | 34,8800 | 34,8800 | 2,8920 | 21,7386 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что один источник (Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1) имеет дефицит тепловой можности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 9,3000 | 4,4907 | 3,9923 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,5000 | 3,5033 | -0,3043 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 3,5000 | 2,4734 | 0,7256 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,6000 | 1,2187 | 0,2353 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1,3000 | 0,5098 | 0,4802 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,5000 | 1,8211 | 1,3779 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,4500 | 1,9342 | 0,3098 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 8,4300 | 5,0555 | 2,9945 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 1,3000 | 0,7319 | 0,4381 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности присутствует Котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2021 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 12,0 | 9,3000 | -2,7 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 7,06 | 4,4907 | -2,5693 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 2,11 | 0,8170 | -1,293 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,707 | 3,9923 | 1,2853 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,83 | 3,5033 | 0,6733 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,21 | 0,3010 | 0,091 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,54 | -0,3043 | -0,8443 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 10,49 | 3,5000 | -6,99 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,13 | 2,4734 | -0,6566 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,94 | 0,3010 | -0,639 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,333 | 0,7256 | -5,6074 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,01 | 1,6000 | -1,41 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,42 | 1,2187 | -0,2013 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,42 | 0,1460 | -0,274 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,985 | 0,2353 | -0,7497 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,5 | 1,3000 | -1,2 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,80 | 0,5098 | -0,2902 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,22 | 0,3100 | 0,09 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,464 | 0,4802 | -0,9838 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,54 | 3,5000 | -1,04 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,33 | 1,8211 | -0,5089 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,68 | 0,3010 | -0,379 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,488 | 1,3779 | -0,1101 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,44 | 2,4500 | -0,99 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,09 | 1,9342 | -0,1558 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,38 | 0,2060 | -0,174 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,916 | 0,3098 | -0,6062 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 11,94 | 8,4300 | -3,51 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 8,05 | 5,0555 | -2,9945 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 2,4 | 0,3800 | -2,02 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,84 | 2,9945 | 2,1545 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,81 | 1,3000 | -0,51 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,45 | 0,7319 | 0,2819 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,1300 | 0,09 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,3 | 0,4381 | -0,8619 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 0,4160 | - | - | 0,4160 | 1,3880 | - |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0,6580 | - | - | 0,6580 | 1,2240 | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0,3200 | - | - | 0,3200 | 0,6300 | - |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0,3010 | - | - | 0,3010 | 0,6290 | - |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,0950 | - | - | 0,0950 | 0,1690 | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0,2920 | - | - | 0,2920 | 0,4500 | - |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0,5430 | - | - | 0,5430 | 0,9300 | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0,7920 | - | - | 0,7920 | 1,2760 | - |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,1960 | - | - | 0,1960 | 0,3020 | - |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 1.7.2.1 – Производительность ВПУ

| № | Источник тепловой энергии | Наименование ВПУ | Производительность ВПУ, м3/ч | Располагаемая производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Водоподготовительная установка G=5м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС2160-VTT | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Водоподготовительная установка G=3м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС 1665-VTT | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Водоподготовительная установка G=3м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС 1665-VTT | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Водоподготовительная установка G=2м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС 1665-VTT | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Водоподготовительная установка G=2м3/ч, V220. 9,6Вт,HYDROTECH STС 1354-VTT | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Водоподготовительная установка G=3м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС 1665-VTT | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Водоподготовительная установка G=3м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС 1665-VTT | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Водоподготовительная установка G=5м3/ч, V220. 9,8Вт,HYDROTECH STС 2160-VTT | 5,0 | 5,0 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | - | - | - |

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Предоставление изменения балансов водоподготовительных установок невозможно ввиду ликвидации старых угольных котельных и заменой их на новые газовые котельные.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 |
| Итого по ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  | 6803,3600 |  |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Природный газ | 793,6740 | 702,3660 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Природный газ | 2945,4070 | 2606,5550 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Природный газ | 486,3020 | 430,3560 |
| Итого по ООО «ЮРСИБ» |  |  | 4225,3830 |  |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным видом топлива в муниципальном образовании г. Черепано является дизельное топливо.

Таблица 1.8.2.1 – Резервное топливо

| № | Наименование теплового источника | Вид резервного топлива | Объем, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Дизель | 10 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Дизель | 6 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Дизель | 6 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Дизель | 4 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Дизель | 4 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | - | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Дизель | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Дизель | 10 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Дизель | 1 |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии города Черепаново качество предоставляемого топлива  соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Природный газ | 6195 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Природный газ | 6195 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Природный газ | 6195 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Природный газ | 6195 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Природный газ | 6195 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Природный газ | 6195 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Природный газ | 6195 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Природный газ | 6195 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Природный газ | 6195 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В городе Черепаново преобладающим видом топлива является природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2021 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | т.у.т | 4708,62 | 2484,0360 | -2224,584 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | т.у.т | 772,11 | 1232,2560 | 460,146 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | т.у.т | 1949,58 | 1113,2410 | -836,339 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | т.у.т | 971,85 | 561,4960 | -410,354 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | т.у.т | 1066,46 | 426,7950 | -639,665 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | т.у.т | 1858,98 | 985,5360 | -873,444 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | т.у.т | 848,24 | 793,6740 | -54,566 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | т.у.т | 4768,6 | 2945,4070 | -1823,193 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | т.у.т | 418,22 | 486,3020 | 68,082 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключения отсутствовали.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отключения в результате аварийных ситуаций отсутствуют.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения откорректировано согласно с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице ниже отображены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Факт за 2021 год: | ООО "КС Восток-Запад" | ООО "ЮрСиб" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал, | 42,401 | 26,112 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | в горячей воде | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 42,401 | 26,112 |
| 1.2.1 | в горячей воде | тыс. Гкал | 42,401 | 26,112 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 12 952,330 | 10 421,990 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 7 553,980 | 5 450,690 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 40 534,360 | 25 995,590 |
| 5 | Прибыль | тыс.руб. | 4 572,830 | 3 046,900 |
| 6 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 65 613,500 | 44 915,170 |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Един. изм. | ООО "КС Восток-Запад" | ООО "ЮрСиб" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 8,502 | 6,346 |
|  |  | % | 20,051 | 24,303 |
| 2 | Потери теплоносителя в тепловой сети | тыс. тонн | 0,000 | 0,000 |
|  |  | % | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 33,899 | 19,766 |
| 4 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Рисунок 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД»

Рисунок 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ООО «ЮРСИБ»

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Департамента по тарифам Новосибирской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Смотри пункт 1.11.2.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

С наблюдающимся дефицитом тепловой мощности на котельной Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 будет недостаточно текущей тепловой мощности «нетто» для бездефицитного покрытия существующих и перспективных объектов городской застройки. Для котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 необходимо реализовывать мероприятия по реконструкции или новому строительству теплоисточников с увеличением тепловой мощности.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблем в организации надежного теплоснабжения не выявлено.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем в системе теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения, сводятся к основной причине - отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлива.

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами.

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Ликвидация угольных котельных. Строительство восьми новых газовых котельных.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 43179,3200 | 1105,3900 | 42073,9300 | 4353,9760 | 6389,2110 | 0,0000 | 0,0000 | 4601,9950 | 10991,2060 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 7812,2800 | 199,9940 | 7612,2860 | 516,8540 | 859,3830 | 0,0000 | 0,0000 | 6236,0490 | 7095,4320 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 7057,7470 | 180,6780 | 6877,0690 | 1323,7770 | 2609,3180 | 0,0000 | 0,0000 | 2943,9760 | 5553,2940 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 3559,7820 | 91,1300 | 3468,6520 | 416,8930 | 1567,2650 | 0,0000 | 0,0000 | 1484,4940 | 3051,7590 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 2705,8060 | 69,2670 | 2636,5390 | 875,0780 | 1685,9380 | 0,0000 | 0,0000 | 75,5230 | 1761,4610 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 6248,1220 | 159,9520 | 6088,1700 | 991,3220 | 4457,3260 | 0,0000 | 0,0000 | 639,5220 | 5096,8480 |
| Котельная РЖД | - | - | Покупка 371,616 | 22,143 | 349,473 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 349,473 |
| Итого: | 70563,0570 | 1806,4110 | 69128,262 | 8500,043 | 17917,914 | 0 | 0 | 15981,559 | 33899,473 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 4995,3520 | 131,8770 | 4863,4750 | 1206,4930 | 904,1210 | 0,0000 | 0,0000 | 2752,8610 | 3656,9820 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 18735,3930 | 494,6130 | 18240,7800 | 4335,6590 | 11880,1630 | 0,0000 | 0,0000 | 2024,9580 | 13905,1210 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 3087,9520 | 81,5220 | 3006,4300 | 803,0140 | 1679,4840 | 0,0000 | 0,0000 | 523,9320 | 2203,4160 |
| Итого: | 26818,6970 | 708,0120 | 26110,6850 | 6345,1660 | 14463,7680 | 0,0000 | 0,0000 | 5301,7510 | 19765,5190 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №1, ул.Пролетарская97а/1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №3, ул. Партизанская 103 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №4, мкр. Северный 2/10 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д приростов не планируется.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено с учетом предоставленных данных. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное | изменения |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 10991,2060 | 10329,7640 | -661,4420 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 7095,4320 | 6723,0990 | -372,3330 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 5553,2940 | 5232,1020 | -321,1920 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 3051,7590 | 2868,5400 | -183,2190 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1761,4610 | 1647,0440 | -114,4170 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 5096,8480 | 4764,2610 | -332,5870 |
| Итого: |  | 33550,0000 | 31564,8100 | -1985,1900 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 3656,9820 | 3449,6920 | -207,2900 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 13905,1210 | 12888,6610 | -1016,4600 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 2203,4160 | 2047,8370 | -155,5790 |
| Итого: |  | 19765,5190 | 18386,1900 | -1379,3290 |
| Итого по МО: |  | 53315,5190 | 49951,0000 | -3364,5190 |

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2021 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.11.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 0,4160 | 0,0000 | 0,4160 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0,6580 | 0,0000 | 0,6580 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0,3010 | 0,0000 | 0,3010 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0950 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0,2920 | 0,0000 | 0,2920 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0,5430 | 0,0000 | 0,5430 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0,7920 | 0,0000 | 0,7920 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,1960 | 0,0000 | 0,1960 |

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2033 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчетные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 |
|  |  | % | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 |
|  |  | % | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 |
|  |  | % | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 |
|  |  | % | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 |
|  |  | % | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 |
|  |  | % | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 |
|  |  | % | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3800 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,9945 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 |
|  |  | % | 35,5219 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 |
|  |  | % | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.3.1 Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1

Установленная тепловая мощность Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 3,9923 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.2 Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

С учетом тепловых потерь в сетях, подключение дополнительных потребителей к котельной Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 невозможно в виду отсутствия резерва установленной тепловой мощности.

4.3.3 Котельная №3, ул. Партизанская 103

Установленная тепловая мощность Котельная №3, ул. Партизанская 103, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,7256 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.4 Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Установленная тепловая мощность Котельная №4, мкр. Северный 2/10, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,2353 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.5 Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Установленная тепловая мощность Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4802 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.6 Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Установленная тепловая мощность Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,37793 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.7 Котельная №6,  ул. Цыцаркина 1а/3

Установленная тепловая мощность Котельная №6,  ул. Цыцаркина 1а/3, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,3098 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.8 Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Установленная тепловая мощность Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 2,9945 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

4.3.9 Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

Установленная тепловая мощность Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,4381 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности г. Черепаново в тепловой энергии.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2021 | Изменения | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2033 | Изменения |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 12,0 | 9,3000 | -2,7 | 9,29 | 9,3000 | 0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,0 | 9,3000 | -2,7 | 9,29 | 9,3000 | 0,01 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 7,06 | 4,4907 | -2,5693 | 8,12 | 4,4907 | -3,6293 |
| Потери в тепловых сетях | 2,11 | 0,8170 | -1,293 | 0,58 | 0,8170 | 0,237 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 2,707 | 3,9923 | 1,2853 | 0,36 | 3,9923 | 3,6323 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,08 | 3,5000 | 1,42 | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,08 | 3,5000 | 1,42 | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1,17 | 3,5033 | 2,3333 | 3,39 | 3,5033 | 0,1133 |
| Потери в тепловых сетях | 0,35 | 0,3010 | -0,049 | 0,21 | 0,3010 | 0,091 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,54 | -0,3043 | -0,8443 | 0,35 | -0,3043 | -0,6543 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 10,49 | 3,5000 | -6,99 | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,49 | 3,5000 | -6,99 | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 3,13 | 2,4734 | -0,6566 | 3,03 | 2,4734 | -0,5566 |
| Потери в тепловых сетях | 0,94 | 0,3010 | -0,639 | 0,21 | 0,3010 | 0,091 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 6,33 | 0,7256 | -5,6044 | 0,15 | 0,7256 | 0,5756 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,01 | 1,6000 | -1,41 | 1,6 | 1,6000 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 1,6000 | -1,41 | 1,6 | 1,6000 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1,42 | 1,2187 | -0,2013 | 1,42 | 1,2187 | -0,2013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,42 | 0,1460 | -0,274 | 0,09 | 0,1460 | 0,056 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 34,86 | 0,2353 | -34,6247 | 0,04 | 0,2353 | 0,1953 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,5 | 1,3000 | -1,2 | 1,29 | 1,3000 | 0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,5 | 1,3000 | -1,2 | 1,29 | 1,3000 | 0,01 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,80 | 0,5098 | -0,2902 | 1,11 | 0,5098 | -0,6002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,3100 | 0,09 | 0,07 | 0,3100 | 0,24 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 1,464 | 0,4802 | -0,9838 | 0,105 | 0,4802 | 0,3752 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 4,54 | 3,5000 | -1,04 | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,54 | 3,5000 | -1,04 | 3,48 | 3,5000 | 0,02 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,33 | 1,8211 | -0,5089 | 3,03 | 1,8211 | -1,2089 |
| Потери в тепловых сетях | 0,68 | 0,3010 | -0,379 | 0,21 | 0,3010 | 0,091 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 1,488 | 1,3779 | -0,1101 | 0,15 | 1,3779 | 1,2279 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,44 | 2,4500 | -0,99 | 2,451 | 2,4500 | -0,001 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,44 | 2,4500 | -0,99 | 2,451 | 2,4500 | -0,001 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 2,09 | 1,9342 | -0,1558 | 2,09 | 1,9342 | -0,1558 |
| Потери в тепловых сетях | 0,38 | 0,2060 | -0,174 | 0,14 | 0,2060 | 0,066 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,916 | 0,3098 | -0,6062 | 0,151 | 0,3098 | 0,1588 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 11,94 | 8,4300 | -3,51 | 8,43 | 8,4300 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,94 | 8,4300 | -3,51 | 8,43 | 8,4300 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 8,05 | 5,0555 | -2,9945 | 8,05 | 5,0555 | -2,9945 |
| Потери в тепловых сетях | 2,4 | 0,3800 | -2,02 | 0,15 | 0,3780 | 0,228 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 0,84 | 2,9945 | 2,1545 | 0 | 2,9965 | 2,9965 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,81 | 1,3000 | -0,51 | 1,81 | 1,3000 | -0,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,81 | 1,3000 | -0,51 | 1,81 | 1,3000 | -0,51 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,45 | 0,7319 | 0,2819 | 0,45 | 0,7319 | 0,2819 |
| Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,1300 | 0,09 | 0,04 | 0,1300 | 0,09 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 1,30 | 0,4381 | -0,8619 | 1,30 | 0,4381 | -0,8619 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один варианта развития системы теплоснабжения города Черепаново:

- система теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

      - Надежность источника тепловой энергии;

      - Надежность системы транспорта тепловой энергии;

      - Качество теплоснабжения;

      - Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

      - Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

      - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения город Черепаново должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя

(минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6

- Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные для сравнения отсутствуют.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | м3 | 2377,0 | 2377,0 | 2377,0 | 2377,0 | 2377,0 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | м3 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 | 3756,5 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | м3 | 1829,3 | 1829,3 | 1829,3 | 1829,3 | 1829,3 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | м3 | 1719,9 | 1719,9 | 1719,9 | 1719,9 | 1719,9 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | м3 | 544,7 | 544,7 | 544,7 | 544,7 | 544,7 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | м3 | 1667,4 | 1667,4 | 1667,4 | 1667,4 | 1667,4 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | м3 | 3101,9 | 3101,9 | 3101,9 | 3101,9 | 3101,9 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | м3 | 4523,5 | 4523,5 | 4523,5 | 4523,5 | 4523,5 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | м3 | 765,5 | 765,5 | 765,5 | 765,5 | 765,5 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Баки-аккумуляторы установлены на всех котельных. На каждый котел установлен один бак-аккумулятор объемом 200л.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 |
|  |  | % | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 |
|  |  | % | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Производительность ВПУ | м3/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 |
|  |  | % | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Производительность ВПУ | м3/ч | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 |
|  |  | % | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 |
|  |  | % | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 |
|  |  | % | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Производительность ВПУ | м3/ч | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 |
|  |  | % | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Производительность ВПУ | м3/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 |
|  |  | % | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Производительность ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/ч | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные представлены в таблицах 6.4.1-6.5.1.

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предоставление изменения балансов водоподготовительных установок невозможно ввиду ликвидации старых угольных котельных и заменой их на новые газовые котельные.

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Схемой теплоснабжения предлагается реконструкция котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 с увеличением тепловой мощности.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории города Черепаново отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 7.12.1 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2022 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2023 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2024 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2025 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2026 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2027 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2028 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2029 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2030 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2031 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2032 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |
| 2033 | 9,3000 | 9,3000 | 4,4907 | 0,8170 | 5,3077 | 3,9923 |

Таблица 7.12.2 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2022 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2023 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2024 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2025 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2026 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2027 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2028 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2029 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2030 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2031 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2032 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |
| 2033 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5033 | 0,3010 | 3,8043 | -0,3043 |

Таблица 7.12.3 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №3, ул. Партизанская 103

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2022 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2023 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2024 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2025 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2026 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2027 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2028 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2029 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2030 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2031 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2032 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |
| 2033 | 3,5000 | 3,5000 | 2,4734 | 0,3010 | 2,7744 | 0,7256 |

Таблица 7.12.4 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №4, мкр. Северный 2/10

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2022 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2023 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2024 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2025 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2026 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2027 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2028 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2029 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2030 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2031 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2032 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |
| 2033 | 1,6000 | 1,6000 | 1,2187 | 0,1460 | 1,3647 | 0,2353 |

Таблица 7.12.5 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2022 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2023 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2024 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2025 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2026 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2027 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2028 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2029 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2030 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2031 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2032 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |
| 2033 | 1,3000 | 1,3000 | 0,5098 | 0,3100 | 0,8198 | 0,4802 |

Таблица 7.12.6 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2022 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2023 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2024 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2025 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2026 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2027 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2028 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2029 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2030 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2031 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2032 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |
| 2033 | 3,5000 | 3,5000 | 1,8211 | 0,3010 | 2,1221 | 1,3779 |

Таблица 7.12.7 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная №6,  ул. Цыцаркина 1а/3

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2022 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2023 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2024 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2025 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2026 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2027 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2028 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2029 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2030 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2031 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2032 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |
| 2033 | 2,4500 | 2,4500 | 1,9342 | 0,2060 | 2,1402 | 0,3098 |

Таблица 7.12.8 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3800 | 5,4355 | 2,9945 |
| 2022 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2023 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2024 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2025 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2026 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2027 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2028 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2029 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2030 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2031 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2032 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |
| 2033 | 8,4300 | 8,4300 | 5,0555 | 0,3780 | 5,4335 | 2,9965 |

Таблица 7.12.9 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2022 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2023 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2024 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2025 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2026 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2027 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2028 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2029 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2030 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2031 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2032 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |
| 2033 | 1,3000 | 1,3000 | 0,7319 | 0,1300 | 0,8619 | 0,4381 |

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Ввода новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с использованием ВИЭ на перспективу до 2033 года не предусматривается.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования город Черепаново сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.15.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² | Радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 5,3077 | 22525,0000 | 5623,6000 | 689,0045 | 0,0065 | 0,0050 | 0,0002 | 1,32 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,8043 | 36805,0000 | 3050,2000 | 342,9389 | 0,0102 | 0,0018 | 0,0001 | 0,23 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 2,7744 | 28325,0000 | 2533,1000 | 249,6479 | 0,0099 | 0,0013 | 0,0001 | 0,66 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,3647 | 14580,0000 | 1221,8000 | 130,0101 | 0,0094 | 0,0010 | 0,0001 | 0,82 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,8198 | 7367,0000 | 838,4000 | 75,0196 | 0,0068 | 0,0024 | 0,0001 | 0,63 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 2,1221 | 24950,0000 | 3115,0000 | 297,5766 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0001 | 1,01 |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,1402 | 21625,0000 | 2713,0000 | 235,8440 | 0,0082 | 0,0016 | 0,0001 | 0,70 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 5,4355 | 64665,0000 | 7060,2000 | 832,1720 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0001 | 1,33 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,8619 | 21625,0000 | 728,0000 | 62,1960 | 0,0118 | 0,0005 | 0,0000 | 0,47 |

Рисунок 7.15.1 – Кадастровая карта г. Черепаново

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные загрузки источников тепловой энергии представлены в Главе 4, часть 1 текущего Тома.

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

При актуализации Схемы теплоснабжения Глава скорректирована в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка город Черепаново планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории муниципального образования отсутствуют теплоисточники значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла.

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

При актуализации Глава скорректирована в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Глава разработана впервые.

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 | 2484,0360 |
|  | тыс. м3 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 | 2198262,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 | 565832,6388 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 | 1232,2560 |
|  | тыс. м3 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 | 1090429,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 | 280676,4246 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 | 1113,2410 |
|  | тыс. м3 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 | 985169,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 | 253582,5006 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 | 561,4960 |
|  | тыс. м3 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 | 496899,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 | 127901,8026 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 | 426,7950 |
|  | тыс. м3/час | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 | 377695,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 | 97218,6930 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 | 985,5360 |
|  | тыс. м3 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 | 872156,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 | 224492,9544 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 793,6740 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 | 680,8010 |
|  | тыс. м3 | 702366,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 | 602479,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 187742,4318 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 | 161042,6367 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 2945,4070 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 | 2543,5970 |
|  | тыс. м3 | 2606555,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 | 2250970,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 696732,1515 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 | 601684,2810 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовое потребление | т.у.т. | 486,3020 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 | 404,1430 |
|  | тыс. м3 | 430356,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 | 357649,0000 |
| Максимально часовой расход | тыс. м3/час | 115034,1588 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 | 95599,5777 |

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Природный газ | 793,6740 | 702,3660 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Природный газ | 2945,4070 | 2606,5550 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Природный газ | 486,3020 | 430,3560 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для источников тепловой энергии, расположенных на территории города Черепаново основным топливом для котельных, является природный газ.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Природный газ | 6195 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Природный газ | 6195 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Природный газ | 6195 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Природный газ | 6195 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Природный газ | 6195 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Природный газ | 6195 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Природный газ | 6195 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Природный газ | 6195 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Природный газ | 6195 |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В муниципальном образовании город Черепаново преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2021 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | т.у.т | 4708,62 | 2484,0360 | -2224,584 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | т.у.т | 772,11 | 1232,2560 | 460,146 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | т.у.т | 1949,58 | 1113,2410 | -836,339 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | т.у.т | 971,85 | 561,4960 | -410,354 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | т.у.т | 1066,46 | 426,7950 | -639,665 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | т.у.т | 1858,98 | 985,5360 | -873,444 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | т.у.т | 848,24 | 793,6740 | -54,566 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | т.у.т | 4768,6 | 2945,4070 | -1823,193 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | т.у.т | 418,22 | 486,3020 | 68,082 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Нарушения подачи теплоты на отопление могут привести к катастрофическим последствиям.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):

Kj = pO + ∑f∈Fj pf,

В СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

На территории г. Черепаново отсутствуют тепловые схемы, с дублированными связями.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В связи дефицитом мощности на котельной №2, возможна установка резервного оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Мероприятия на тепловых сетях не запланированы.

Рекомендуется реконструкция газовой котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 с увеличением теплой мощности.

В таблице ниже представлены мероприятия.

Таблица 12.1.1 – Объем инвестиций в рекомендуемую реконструкцию котельной

| № | Содержание мероприятия | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной №2 | 4000 | 2023-2033 |

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Расчет экономической эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий на устранение износа существующих теплосетей и мощностей, а также на выполнение требований законодательства.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Глава откорректирована, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 0,0590 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0,1619 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0,1619 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0,1619 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,1619 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0,1619 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 0,1447 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1439 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0,1632 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0,1615 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 0,1621 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 0,1505 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1506 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 1,5071 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 5,3026 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 3,2066 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 11,6647 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,3313 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 5,2219 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 5,1156 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 5,2101 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 12,9110 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 7,7456 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 6,0631 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 64,4781 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 72,7111 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 74,6838 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения города.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения

| № | Наименование показателя | Един. изм. | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ООО «ЮРСИБ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено по утвержденным тарифам без НДС | тыс.руб. | 56 775,314 | 34 060,859 |
| 2 | Финансовый результат (прибыль+; убыток -) | тыс.руб. | -8 838,186 | -10 854,31112 |

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании город Черепаново.

Таблица 15.1.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Наименование организации | Статус организации | Зона действия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | г. Черепаново | По критериям |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | г. Черепаново | По критериям |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 15.2.1 - Реестр теплоснабжающих организаций

| № | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | ООО «ЮРСИБ» |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д |  |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории города Черепаново по критериям.

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в городе Черепаново.

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций - не произошло.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Мероприятия на тепловых сетях не запланированы.

Рекомендуется реконструкция газовой котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 с увеличением теплой мощности.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Рекомендуется реконструкция газовой котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 с увеличением теплой мощности.

В таблице ниже представлены мероприятия.

Таблица 16.2.1 – Объем инвестиций в рекомендуемую реконструкцию котельной

| № | Содержание мероприятия | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной №2 | 4000 | 2023-2033 |

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Открытые системы теплоснабжения в городе Черепаново отсутствуют.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения представлен ниже.

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования город Черепаново с подведомственной территорией были внесены изменения в следующие разделы:

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации МО город Черепаново.

Утверждаемая часть

Утверждаемая часть полностью переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года

Внесены изменения в структуры теплоснабжения муниципального образования, «ушли» две котельные.

Изменились перспективные приросты тепловой энергии

Внесены изменения в мероприятия часть мероприятий выполнена, часть мероприятий удалили за неактуальностью

Обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности

Обновлены данные по тарифам

Внесены корректные данные по тепловой энергии и тепловой мощности

Откорректированы потребители

Обосновывающие материалы

Утверждаемая часть переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"  с изменениями от 16 марта 2019 года