УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

город Черепаново

(актуализация по состоянию на 2022г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

г. Красноярск – 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	7

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	8

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	21

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	24

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	24

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	26

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	37

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	39

Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	47

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	47

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	50

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	55

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей	55

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	57

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	61

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	61

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	61

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	61

Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях  поселения,  городского округа,  города  федерального  значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	62

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии	62

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	62

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	62

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	62

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	62

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	63

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	63

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  эксплуатацию  новых мощностей	64

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива	65

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	65

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	65

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	66

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	66

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	66

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	66

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	66

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	67

Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	67

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	67

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	67

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	69

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	70

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	70

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	70

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	71

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	71

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	71

Часть 3. Предложения по величине необходимых инвестиций	в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	71

Часть 4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	71

Часть 5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	71

Часть 6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	71

Часть	7. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	72

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	72

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	72

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	72

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	72

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	74

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	74

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	74

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	75

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	75

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии	75

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	75

Часть 3.	Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	75

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	75

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	76

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	76

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	76

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	77

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	88

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	88

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	88

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	88

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1.1 – Площади отапливаемой территории...........................................................10-11

Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам........................................................................................................................................21-23

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки..........24-25

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки...................................................................................................................................25-26

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения......................................................................................................................26-37

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки...................................................................................................................................39-46

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения...................48-49

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям................51-53

Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок........................................................................................55-57

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии.......................................................................58-60

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла.............................64-65

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы...........................................................67-69

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива...................69-70

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива.........................70

Таблица 9.1.1 – Объем инвестиций в рекомендуемую реконструкцию котельной................71

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций....................................................72

Таблица 10.2.2 - Перечень теплоснабжающих организаций....................................................74

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения........................................77-87

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения...........................88

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1.1 – Кадастровая карта г Черепаново.....................................................................10

Рисунок 1.1.2 – Схема теплоснабжения Котельная №1...........................................................12

Рисунок 1.1.3 – Схема теплоснабжения Котельная №2...........................................................13

Рисунок 1.1.4 – Схема теплоснабжения Котельная №3...........................................................14

Рисунок 1.1.5 – Схема теплоснабжения Котельная №4...........................................................15

Рисунок 1.1.6 - Схема теплоснабжения Котельная №7...........................................................16

Рисунок 1.1.7 – Схема теплоснабжения Котельная №10.........................................................17

Рисунок 1.1.8 - – Схема теплоснабжения Котельная №6........................................................18

Рисунок 1.1.9 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЗСМ......................................................19

Рисунок 1.110 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЭС........................................................20

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов

теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их	тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Территория муниципального образования город Черепаново составляет 20 км², численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2022 года – 18846 чел.

Город Кировск является административным центром Черепановского района Новосибирской области.

Город расположен в 73 км от Новосибирска (расстояние между центрами городов 110 км.). Преобладает континентальный климат. Среднегодовая норма осадков — 455 мм.

Рисунок 1.1.1 – Кадастровая карта г Черепаново

В таблице ниже представлены площади отапливаемой территории г. Черепаново.

Таблица 1.1.1 – Площади отапливаемой территории

| Наименование источника | Адрес |  | Год ввода в эксплуатацию | Площадь отапливаемой территории, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населеный пункт | улица |  |  |
| Котельная №1 | г. Черепаново | ул.Пролетарская97а/1 | 2020 | 22525 |
| Котельная №2 | г. Черепаново | пер.Комсомольский 4а/1 | 2020 | 36805 |
| Котельная №3 | г. Черепаново | Ул.Партизанская 103 | 2020 | 28325 |
| Котельная №4 | г. Черепаново | Мкр.Северный 2/10 | 2020 | 14580 |
| Котельная №7 | г. Черепаново | Ул.Мичурина 36а/1 | 2020 | 7367 |
| Котельная №10 | г. Черепаново | Ул.Б.Хмельницкого 16/1 | 2020 | 24950 |
| Котельная №6 | г. Черепаново | Ул.Цыцаркина 1а/3 | 2020 | 21625 |
| Котельная ЧЗСМ | г. Черепаново | Ул.Заводская 24/1 | 2020 | 64665 |
| Котельная ЧЭС | г. Черепаново | Ул.Юбилейная13д | 2007 | 21625 |

Рисунок 1.1.2 – Схема теплоснабжения Котельная №1

Рисунок 1.1.3 – Схема теплоснабжения Котельная №2

Рисунок 1.1.4 – Схема теплоснабжения Котельная №3

Рисунок 1.1.5 – Схема теплоснабжения Котельная №4

Рисунок 1.1.6 - Схема теплоснабжения Котельная №7

Рисунок 1.1.7 – Схема теплоснабжения Котельная №10

Рисунок 1.1.8 - – Схема теплоснабжения Котельная №6

Рисунок 1.1.9 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЗСМ

Рисунок 1.110 - Схема теплоснабжения Котельная ЧЭС

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам

| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Объемы потребление тепловой мощности в зоне действия котельных по периодам реализации, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Отопление | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Отопление | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Отопление | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Отопление | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Отопление | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Отопление | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 |
| Котельная РЖД | Отопление | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Отопление | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Отопление | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | Отопление | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, тыс. Гкал | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Тыс.Гкал / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | г. Черепаново | 10,9912 | 22525,0000 | 0,0005 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | г. Черепаново | 7,0954 | 36805,0000 | 0,0002 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | г. Черепаново | 5,5533 | 28325,0000 | 0,0002 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | г. Черепаново | 3,0518 | 14580,0000 | 0,0002 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | г. Черепаново | 1,7615 | 7367,0000 | 0,0002 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | г. Черепаново | 5,0968 | 24950,0000 | 0,0002 |
| Итого: |  |  | 33,5500 | 134552,0000 | 0,0002 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | г. Черепаново | 3,6570 | 21625,0000 | 0,0002 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | г. Черепаново | 13,9051 | 64665,0000 | 0,0002 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | г. Черепаново | 2,2034 | 21625,0000 | 0,0001 |
| Итого: |  |  | 19,7655 | 107915,0000 | 0,0002 |
| Итого по МО: |  |  | 53,3155 | 242467,0000 | 0,0002 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Итого: | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого: | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Итого по МО: | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | Существующая зона действия источника | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |
| 1 | ул. Партизанская, 14 | ул. Партизанская, 14 |
| 2 | ул. Партизанская, 16 | ул. Партизанская, 16 |
| 3 | ул. Партизанская, 18 | ул. Партизанская, 18 |
| 4 | ул. Партизанская, 20 | ул. Партизанская, 20 |
| 5 | ул. Партизанская, 26 | ул. Партизанская, 26 |
| 6 | ул. Партизанская, 28 | ул. Партизанская, 28 |
| 7 | ул. Партизанская, 30 | ул. Партизанская, 30 |
| 8 | ул. Партизанская, 34 | ул. Партизанская, 34 |
| 9 | ул. Партизанская, 35 | ул. Партизанская, 35 |
| 10 | ул. Партизанская, 37 | ул. Партизанская, 37 |
| 11 | ул. Партизанская, 27а | ул. Партизанская, 27а |
| 12 | ул. Партизанская, 38 | ул. Партизанская, 38 |
| 13 | ул. Партизанская, 39 | ул. Партизанская, 39 |
| 14 | ул. Партизанская, 41 | ул. Партизанская, 41 |
| 15 | ул. Партизанская, 43 | ул. Партизанская, 43 |
| 16 | ул. Партизанская, 49 | ул. Партизанская, 49 |
| 17 | ул. Партизанская, 55 | ул. Партизанская, 55 |
| 18 | ул. Кирова, 7 | ул. Кирова, 7 |
| 19 | ул. Кирова, 7а | ул. Кирова, 7а |
| 20 | ул. Одарича, 2в | ул. Одарича, 2в |
| 21 | ул. Одарича, 4 | ул. Одарича, 4 |
| 22 | ул. Одарича, 6 | ул. Одарича, 6 |
| 23 | ул. Одарича, 7 | ул. Одарича, 7 |
| 24 | ул. Толстого, 1б | ул. Толстого, 1б |
| 25 | ул. Толстого, 2 | ул. Толстого, 2 |
| 26 | ул. Толстого, 2а | ул. Толстого, 2а |
| 27 | ул. Толстого, 3 | ул. Толстого, 3 |
| 28 | ул. Толстого, 3а | ул. Толстого, 3а |
| 29 | ул. Толстого, 3б | ул. Толстого, 3б |
| 30 | ул. Толстого, 9 | ул. Толстого, 9 |
| 31 | ул. Толстого,11 | ул. Толстого,11 |
| 32 | ул. Толстого, 15 | ул. Толстого, 15 |
| 33 | ул. Толстого,16 | ул. Толстого,16 |
| 34 | ул. Толстого,17 | ул. Толстого,17 |
| 35 | ул. Толстого, 21 | ул. Толстого, 21 |
| 36 | ул. Толстого, 23 | ул. Толстого, 23 |
| 37 | ул. Пионерский 1а | ул. Пионерский 1а |
| 38 | пер. Пионерский, 3 | пер. Пионерский, 3 |
| 39 | пер. Пионерский 2 | пер. Пионерский 2 |
| 40 | пер. Пионерский, 4 | пер. Пионерский, 4 |
| 41 | ул. Комиссаровская, 13 | ул. Комиссаровская, 13 |
| 42 | ул. Комиссаровская, 7 | ул. Комиссаровская, 7 |
| 43 | ул. Комиссаровская, 25 | ул. Комиссаровская, 25 |
| 44 | ул. Комиссаровская, 25а | ул. Комиссаровская, 25а |
| 45 | ул. Комиссаровская, 29 | ул. Комиссаровская, 29 |
| 46 | ул. Комиссаровская, 32 | ул. Комиссаровская, 32 |
| 47 | ул. Комиссаровская, 54 | ул. Комиссаровская, 54 |
| 48 | ул. Комиссаровская, 56а | ул. Комиссаровская, 56а |
| 49 | ул. Комиссаровская, 62 | ул. Комиссаровская, 62 |
| 50 | ул. Комиссаровская, 68-1 | ул. Комиссаровская, 68-1 |
| 51 | ул. Комиссаровская, 68а | ул. Комиссаровская, 68а |
| 52 | ул. Комиссаровская, 72 | ул. Комиссаровская, 72 |
| 53 | ул. Комиссаровская, 74 | ул. Комиссаровская, 74 |
| 54 | ул. Комиссаровская, 80 | ул. Комиссаровская, 80 |
| 55 | пер. Пионерский, 2 | пер. Пионерский, 2 |
| 56 | ул. Пролетарская, 92а | ул. Пролетарская, 92а |
| 57 | ул. Пролетарская, 99а | ул. Пролетарская, 99а |
| 58 | ул. Пролетарская, 101 | ул. Пролетарская, 101 |
| 59 | ул. Комиссаровская, 70 | ул. Комиссаровская, 70 |
| 60 | ул. Комиссаровская, 82 | ул. Комиссаровская, 82 |
| 61 | ул. Комиссаровская, 76 | ул. Комиссаровская, 76 |
| 62 | ул. Комиссаровская, 78 | ул. Комиссаровская, 78 |
| 63 | ул. Р.Люксембург, 69 | ул. Р.Люксембург, 69 |
| 64 | ул. Р.Люксембург, 71 | ул. Р.Люксембург, 71 |
| 65 | ул. Романова, 6 | ул. Романова, 6 |
| 66 | ул. Романова, 36 | ул. Романова, 36 |
| 67 | ул. Романова, 38 | ул. Романова, 38 |
| 68 | ул. Спирякова, 78 | ул. Спирякова, 78 |
| 69 | ул. Спирякова, 80 | ул. Спирякова, 80 |
| 70 | ул. Спирякова, 82 | ул. Спирякова, 82 |
| 71 | ул. Спирякова,101 | ул. Спирякова,101 |
| 72 | ул. Спирякова, 113 | ул. Спирякова, 113 |
| 73 | ул. Пролетарская, 74 | ул. Пролетарская, 74 |
| 74 | ул. Романова, 34 | ул. Романова, 34 |
| 75 | ул. Республиканская 62 | ул. Республиканская 62 |
| 76 | Кирова 1 | Кирова 1 |
| 77 | Пролетарская 74 | Пролетарская 74 |
| 78 | Пролетарская 94 | Пролетарская 94 |
| 79 | Пролетарская 97Б | Пролетарская 97Б |
| 80 | Толстого 6 | Толстого 6 |
| 81 | Партизанская 29 | Партизанская 29 |
| 82 | пер. Пионерский 6 | пер. Пионерский 6 |
| 83 | Партизанская 53 | Партизанская 53 |
| 84 | Р.Люксембург 88 | Р.Люксембург 88 |
| 85 | Р.Люксембург 88 | Р.Люксембург 88 |
| 86 | Партизанская 53 | Партизанская 53 |
| 87 | Кирова 1Б | Кирова 1Б |
| 88 | Р.Люксембург 88 | Р.Люксембург 88 |
| 89 | Романова 7а | Романова 7а |
| 90 | Романова 7а | Романова 7а |
| 91 | Партизанская 50 | Партизанская 50 |
| 92 | Романова 7а | Романова 7а |
| 93 | Р.Люксембург 88 | Р.Люксембург 88 |
| 94 | Партизанская 29 | Партизанская 29 |
| 95 | Кирова 1Б | Кирова 1Б |
| 96 | Партизанская 49 | Партизанская 49 |
| 97 | Партизанская 30 | Партизанская 30 |
| 98 | Р.Люксембург 88 | Р.Люксембург 88 |
| 99 | Кирова 4Б | Кирова 4Б |
| 100 | Партизанская 29 | Партизанская 29 |
| 101 | Партизанская 35а | Партизанская 35а |
| 102 | Партизанская 50Б | Партизанская 50Б |
| 103 | Романова 7а | Романова 7а |
| 104 | Партизанская 50 | Партизанская 50 |
| 105 | Партизанская 29 | Партизанская 29 |
| 106 | Пролетарская 97а/1 | Пролетарская 97а/1 |
| 107 | Партизанская 34 | Партизанская 34 |
| 108 | Спирякова 83 | Спирякова 83 |
| 109 | Р. Люксембург 86а | Р. Люксембург 86а |
| 110 | Партизанская 29 | Партизанская 29 |
| 111 | Пролетарская 86 | Пролетарская 86 |
| 112 | Пролетарская 101/1 | Пролетарская 101/1 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |
| 113 | ул. Партизанская, 11 | ул. Партизанская, 11 |
| 114 | ул. Партизанская, 13а | ул. Партизанская, 13а |
| 115 | пер. Комсомольский, 8 | пер. Комсомольский, 8 |
| 116 | пер. Комсомольский, 10 | пер. Комсомольский, 10 |
| 117 | ул. Интернациональная, 1 б | ул. Интернациональная, 1 б |
| 118 | ул. Интернациональная, 2 | ул. Интернациональная, 2 |
| 119 | ул. Интернациональная, 8 | ул. Интернациональная, 8 |
| 120 | ул. Пролетарская, 64а | ул. Пролетарская, 64а |
| 121 | ул. Пролетарская, 66 | ул. Пролетарская, 66 |
| 122 | ул. Республиканская, 34 | ул. Республиканская, 34 |
| 123 | ул. Республиканская, 37 | ул. Республиканская, 37 |
| 124 | ул. Республиканская, 38 | ул. Республиканская, 38 |
| 125 | Республиканская, 66 | Республиканская, 66 |
| 126 | ул. Комиссаровская, 1 б | ул. Комиссаровская, 1 б |
| 127 | ул. Комиссаровская, 28 | ул. Комиссаровская, 28 |
| 128 | население | население |
| 129 | Пролетарская, 91 | Пролетарская, 91 |
| 130 | Пролетарская, 91а | Пролетарская, 91а |
| 131 | Пролетарская, 91Б | Пролетарская, 91Б |
| 132 | Пролетарская, 93а | Пролетарская, 93а |
| 133 | пер. Комсомольский 4 | пер. Комсомольский 4 |
| 134 | Пролетарская 62 | Пролетарская 62 |
| 135 | Пролетарская 66а | Пролетарская 66а |
| 136 | Республиканская 47 | Республиканская 47 |
| 137 | Пролетарская 66а | Пролетарская 66а |
| 138 | Республиканская 39 | Республиканская 39 |
| 139 | Кирова 2а | Кирова 2а |
| 140 | Интернациональная 1 | Интернациональная 1 |
| 141 | Интернациональная 1 | Интернациональная 1 |
| 142 | Республиканская 44 | Республиканская 44 |
| 143 | Интернациональная 1а | Интернациональная 1а |
| 144 | Республиканская 39 | Республиканская 39 |
| 145 | Пролетарская 64/1 | Пролетарская 64/1 |
| 146 | Республиканская 47 | Республиканская 47 |
| 147 | Республиканская 39 | Республиканская 39 |
| 148 | Интернациональная 4 | Интернациональная 4 |
| 149 | Республиканская 40 | Республиканская 40 |
| 150 | Комиссаровская | Комиссаровская |
| 151 | Кирова 4Б | Кирова 4Б |
| 152 | Кирова 2Б | Кирова 2Б |
| 153 | Партизанская 12 | Партизанская 12 |
| 154 | Кирова 2а | Кирова 2а |
| 155 | Партизанская 10 | Партизанская 10 |
| 156 | Партизанская 10 | Партизанская 10 |
| 157 | Комиссаровская 26 | Комиссаровская 26 |
| 158 | Партизанская 12 | Партизанская 12 |
| 159 | Партизанская 10а | Партизанская 10а |
| 160 | Партизанская 12 | Партизанская 12 |
| 161 | Интернациональная 5 | Интернациональная 5 |
| 162 | Партизанская 12 | Партизанская 12 |
| 163 | Республиканская 49 | Республиканская 49 |
| 164 | Жуковского 2а | Жуковского 2а |
| 165 | Партизанская 23 | Партизанская 23 |
| 166 | Партизанская 23 | Партизанская 23 |
| 167 | Партизанская 25 | Партизанская 25 |
| 168 | Комиссаровская | Комиссаровская |
| 169 | Партизанская 25 | Партизанская 25 |
| 170 | Партизанская 25 | Партизанская 25 |
| 171 | Кирова 2а | Кирова 2а |
| 172 | Кирова 2а | Кирова 2а |
| 173 | Кирова 2а | Кирова 2а |
| 174 | Республиканская 58 | Республиканская 58 |
| 175 | Пролетарская 66а | Пролетарская 66а |
| 176 | Кирова 4Б | Кирова 4Б |
| 177 | Жуковского 2Б | Жуковского 2Б |
| 178 | Кирова 2а | Кирова 2а |
| 179 | Пролетарская 70 | Пролетарская 70 |
| 180 | Интернациональная 1а | Интернациональная 1а |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |
| 181 | ул. Комиссаровская, 65 | ул. Комиссаровская, 65 |
| 182 | ул. Чернышевского, 6в | ул. Чернышевского, 6в |
| 183 | ул. Партизанская, 104а | ул. Партизанская, 104а |
| 184 | ул. Баринова, 1 | ул. Баринова, 1 |
| 185 | ул. Мичурина, 1а | ул. Мичурина, 1а |
| 186 | ул. Мичурина, 2 | ул. Мичурина, 2 |
| 187 | ул. Партизанская, 90 | ул. Партизанская, 90 |
| 188 | ул. Партизанская,92 | ул. Партизанская,92 |
| 189 | ул. Партизанская, 92а | ул. Партизанская, 92а |
| 190 | ул. Партизанская, 98 | ул. Партизанская, 98 |
| 191 | ул. Партизанская, 100 | ул. Партизанская, 100 |
| 192 | ул. Партизанская, 102 | ул. Партизанская, 102 |
| 193 | ул. Партизанская, 102а | ул. Партизанская, 102а |
| 194 | ул. Партизанская, 104 | ул. Партизанская, 104 |
| 195 | ул. Партизанская, 103 | ул. Партизанская, 103 |
| 196 | ул. Свердлова, 35 | ул. Свердлова, 35 |
| 197 | ул. Свердлова, 37 | ул. Свердлова, 37 |
| 198 | ул. Свердлова, 55а | ул. Свердлова, 55а |
| 199 | ул. Свердлова, 55 б | ул. Свердлова, 55 б |
| 200 | ул. Свердлова, 57а | ул. Свердлова, 57а |
| 201 | ул. Свердлова,61 | ул. Свердлова,61 |
| 202 | ул. Спирякова, 177а | ул. Спирякова, 177а |
| 203 | ул. Спирякова, 177 б | ул. Спирякова, 177 б |
| 204 | ул. Чернышевского, 1 | ул. Чернышевского, 1 |
| 205 | ул. Чернышевского,2 | ул. Чернышевского,2 |
| 206 | Чернышевского, 1-2/1 | Чернышевского, 1-2/1 |
| 207 | Свердлова 70 | Свердлова 70 |
| 208 | Мичурина 4 | Мичурина 4 |
| 209 | Свердлова 50/4 | Свердлова 50/4 |
| 210 | Свердлова | Свердлова |
| 211 | Комиссаровская 71 | Комиссаровская 71 |
| 212 | Партизанская 94 | Партизанская 94 |
| 213 | Партизанская 94 | Партизанская 94 |
| 214 | Свердлова 48а | Свердлова 48а |
| 215 | Чернышевского 6 | Чернышевского 6 |
| 216 | Чернышевского 6в | Чернышевского 6в |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |
| 217 | ул. Грибоедова, 5 | ул. Грибоедова, 5 |
| 218 | ул. Ломоносова, 64 б | ул. Ломоносова, 64 б |
| 219 | ул. Ломоносова, 78 | ул. Ломоносова, 78 |
| 220 | ул. М. Горького, 2 | ул. М. Горького, 2 |
| 221 | ул. М. Горького, 2 в | ул. М. Горького, 2 в |
| 222 | ул. Садовая, 20 | ул. Садовая, 20 |
| 223 | м-он Северный, 1 | м-он Северный, 1 |
| 224 | м-он Северный, 2 | м-он Северный, 2 |
| 225 | м-он Северный, 3 | м-он Северный, 3 |
| 226 | м-он Северный, 5 | м-он Северный, 5 |
| 227 | ул. Социалистическая, 1 б | ул. Социалистическая, 1 б |
| 228 | Северный 4 | Северный 4 |
| 229 | Ломоносова 62а | Ломоносова 62а |
| 230 | Социалистическая 1а | Социалистическая 1а |
| 231 | Социалистическая 1Б/1 | Социалистическая 1Б/1 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |
| 232 | ул. Кутузова, 36 | ул. Кутузова, 36 |
| 233 | ул. Кутузова, 38 | ул. Кутузова, 38 |
| 234 | ул. Кутузова, 40 | ул. Кутузова, 40 |
| 235 | ул. Кутузова, 43 | ул. Кутузова, 43 |
| 236 | ул. Кутузова, 47 | ул. Кутузова, 47 |
| 237 | ул. Кутузова, 34 | ул. Кутузова, 34 |
| 238 | ул. Мичурина,15 | ул. Мичурина,15 |
| 239 | ул. Мичурина,17 | ул. Мичурина,17 |
| 240 | ул. Мичурина, 19 | ул. Мичурина, 19 |
| 241 | ул. Мичурина, 21 | ул. Мичурина, 21 |
| 242 | ул. Мичурина,25 | ул. Мичурина,25 |
| 243 | ул. Мичурина, 36 | ул. Мичурина, 36 |
| 244 | ул. Суворова, 60 | ул. Суворова, 60 |
| 245 | Кутузова, 36Б | Кутузова, 36Б |
| 246 | ул. Кутузова, 33 | ул. Кутузова, 33 |
| 247 | ул. Мичурина 27а | ул. Мичурина 27а |
| 248 | ул. Кутузова 36в | ул. Кутузова 36в |
| 249 | ул. Мичурина, 23 | ул. Мичурина, 23 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |
| 250 | ул. Интернациональная, 85 | ул. Интернациональная, 85 |
| 251 | ул. Б. Хмельницкого, 1а | ул. Б. Хмельницкого, 1а |
| 252 | ул. Б. Хмельницкого, 2 | ул. Б. Хмельницкого, 2 |
| 253 | ул. Б. Хмельницкого, 3 | ул. Б. Хмельницкого, 3 |
| 254 | ул. Б. Хмельницкого, 4 | ул. Б. Хмельницкого, 4 |
| 255 | ул. Б. Хмельницкого, 5 | ул. Б. Хмельницкого, 5 |
| 256 | ул. Б. Хмельницкого, 6 | ул. Б. Хмельницкого, 6 |
| 257 | ул. Б. Хмельницкого, 7 | ул. Б. Хмельницкого, 7 |
| 258 | ул. Б. Хмельницкого, 8 | ул. Б. Хмельницкого, 8 |
| 259 | ул. Б. Хмельницкого, 9 | ул. Б. Хмельницкого, 9 |
| 260 | ул. Б. Хмельницкого, 10 | ул. Б. Хмельницкого, 10 |
| 261 | ул. Б. Хмельницкого, 11 | ул. Б. Хмельницкого, 11 |
| 262 | ул. Б. Хмельницкого, 12 | ул. Б. Хмельницкого, 12 |
| 263 | ул. Б. Хмельницкого, 13 | ул. Б. Хмельницкого, 13 |
| 264 | ул. Б. Хмельницкого, 14 | ул. Б. Хмельницкого, 14 |
| 265 | ул. Б. Хмельницкого, 15 | ул. Б. Хмельницкого, 15 |
| 266 | ул. Б. Хмельницкого, 16 | ул. Б. Хмельницкого, 16 |
| 267 | ул. Б. Хмельницкого, 17 | ул. Б. Хмельницкого, 17 |
| 268 | ул. Б. Хмельницкого, 18 | ул. Б. Хмельницкого, 18 |
| 269 | ул. Б. Хмельницкого, 19 | ул. Б. Хмельницкого, 19 |
| 270 | ул. Кирова, 54 | ул. Кирова, 54 |
| 271 | ул. Кирова, 56 | ул. Кирова, 56 |
| 272 | ул. Кирова, 58 | ул. Кирова, 58 |
| 273 | ул. Кирова, 60 | ул. Кирова, 60 |
| 274 | ул. Кирова, 62 | ул. Кирова, 62 |
| 275 | ул. Кирова, 64 | ул. Кирова, 64 |
| 276 | ул. Кирова, 66 | ул. Кирова, 66 |
| 277 | ул. Кирова, 68 | ул. Кирова, 68 |
| 278 | ул. Кирова, 70 | ул. Кирова, 70 |
| 279 | ул. Б.Хмельницкого, 2а | ул. Б.Хмельницкого, 2а |
| 280 | Кирова, 53 | Кирова, 53 |
| 281 | Кирова, 55 | Кирова, 55 |
| 282 | Кирова, 57 | Кирова, 57 |
| 283 | Кирова, 61 | Кирова, 61 |
| 284 | Кирова, 63 | Кирова, 63 |
| 285 | Кирова, 59 | Кирова, 59 |
| 286 | Северный, 9 | Северный, 9 |
| 287 | Кирова 42 | Кирова 42 |
| 288 | Б. Хмельницкого 1а | Б. Хмельницкого 1а |
| 289 | Б. Хмельницкого 8а | Б. Хмельницкого 8а |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |
| 290 | Алтайская, 100 | Алтайская, 100 |
| 291 | Алтайская, 133 | Алтайская, 133 |
| 292 | Алтайская, 135а | Алтайская, 135а |
| 293 | Добролюбова, 27а | Добролюбова, 27а |
| 294 | Добролюбова, 28 | Добролюбова, 28 |
| 295 | Красный проспект, 115 | Красный проспект, 115 |
| 296 | Красный проспект, 12а | Красный проспект, 12а |
| 297 | Майская, 12а | Майская, 12а |
| 298 | Майская, 13 | Майская, 13 |
| 299 | Майская, 15 | Майская, 15 |
| 300 | Майская, 16 | Майская, 16 |
| 301 | Майская, 2а | Майская, 2а |
| 302 | Обская, 16 | Обская, 16 |
| 303 | Свободная, 58 | Свободная, 58 |
| 304 | Свободная, 62а | Свободная, 62а |
| 305 | Свободная, 62,Б | Свободная, 62,Б |
| 306 | Свободная, 62в | Свободная, 62в |
| 307 | Свободная, 62г | Свободная, 62г |
| 308 | Союз Моодежи, 6а | Союз Моодежи, 6а |
| 309 | Степана Разина, 102 | Степана Разина, 102 |
| 310 | Цыцаркина, 1 | Цыцаркина, 1 |
| 311 | Цыцаркина, 15 | Цыцаркина, 15 |
| 312 | Цыцаркина, 15а | Цыцаркина, 15а |
| 313 | Энгельса, 60а | Энгельса, 60а |
| 314 | Цыцаркина 13а | Цыцаркина 13а |
| 315 | Свободная 62в/1 | Свободная 62в/1 |
| 316 | Цыцаркина 1а | Цыцаркина 1а |
| 317 | Свободная 59а | Свободная 59а |
| 318 | Цыцаркина 15 | Цыцаркина 15 |
| 319 | Свободная 62в/1 | Свободная 62в/1 |
| 320 | Свободная 62 | Свободная 62 |
| 321 | Свободная 62Б | Свободная 62Б |
| 322 | Алтайская 100 | Алтайская 100 |
| 323 | Майская 17 | Майская 17 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |
| 324 | Восточная, 12а | Восточная, 12а |
| 325 | Восточная, 12Б | Восточная, 12Б |
| 326 | Восточная, 12 в | Восточная, 12 в |
| 327 | Восточная, 12г | Восточная, 12г |
| 328 | Восточная, 12д | Восточная, 12д |
| 329 | Восточная, 12е | Восточная, 12е |
| 330 | Заводская, 1Б | Заводская, 1Б |
| 331 | Заводская, 1в | Заводская, 1в |
| 332 | Заводская, 11 | Заводская, 11 |
| 333 | Заводская, 14 | Заводская, 14 |
| 334 | Заводская, 16 | Заводская, 16 |
| 335 | Заводская, 18 | Заводская, 18 |
| 336 | Заводская, 22 | Заводская, 22 |
| 337 | Заводская, 4 | Заводская, 4 |
| 338 | Заводская, 5 | Заводская, 5 |
| 339 | Заводская, 6 | Заводская, 6 |
| 340 | Заводская, 7 | Заводская, 7 |
| 341 | Заводская, 9 | Заводская, 9 |
| 342 | К. Маркса, 121 | К. Маркса, 121 |
| 343 | микрорайон, 1 | микрорайон, 1 |
| 344 | микрорайон, 10 | микрорайон, 10 |
| 345 | микрорайон, 11 | микрорайон, 11 |
| 346 | микрорайон, 12 | микрорайон, 12 |
| 347 | микрорайон, 13 | микрорайон, 13 |
| 348 | микрорайон, 14 | микрорайон, 14 |
| 349 | микрорайон, 15 | микрорайон, 15 |
| 350 | микрорайон, 16 | микрорайон, 16 |
| 351 | микрорайон, 17 | микрорайон, 17 |
| 352 | микрорайон, 2 | микрорайон, 2 |
| 353 | микрорайон, 3 | микрорайон, 3 |
| 354 | микрорайон, 4 | микрорайон, 4 |
| 355 | микрорайон, 5 | микрорайон, 5 |
| 356 | микрорайон, 6 | микрорайон, 6 |
| 357 | микрорайон, 7 | микрорайон, 7 |
| 358 | микрорайон, 8 | микрорайон, 8 |
| 359 | микрорайон, 9 | микрорайон, 9 |
| 360 | Некрасова, 24 | Некрасова, 24 |
| 361 | Рабочая, 34 | Рабочая, 34 |
| 362 | Рабочая, 47 | Рабочая, 47 |
| 363 | Рабочая, 49 | Рабочая, 49 |
| 364 | Заводская, 8 | Заводская, 8 |
| 365 | Тельмана, 12 | Тельмана, 12 |
| 366 | Урицкого, 117 | Урицкого, 117 |
| 367 | Урицкого, 119 | Урицкого, 119 |
| 368 | Советская, 62 | Советская, 62 |
| 369 | Восточная, 10а | Восточная, 10а |
| 370 | Восточная, 12 | Восточная, 12 |
| 371 | Восточная, 14 | Восточная, 14 |
| 372 | Восточная, 16 | Восточная, 16 |
| 373 | Восточная, 18 | Восточная, 18 |
| 374 | Восточная, 20 | Восточная, 20 |
| 375 | Восточная, 22 | Восточная, 22 |
| 376 | Заводская, 17 | Заводская, 17 |
| 377 | Заводская, 19 | Заводская, 19 |
| 378 | Строителей, 10а | Строителей, 10а |
| 379 | Строителей, 2 | Строителей, 2 |
| 380 | Строителей, 2а | Строителей, 2а |
| 381 | Строителей, 4 | Строителей, 4 |
| 382 | Строителей, 45 | Строителей, 45 |
| 383 | Строителей, 6 | Строителей, 6 |
| 384 | Строителей, 8 | Строителей, 8 |
| 385 | Тельмана, 21 | Тельмана, 21 |
| 386 | Тельмана, 23 | Тельмана, 23 |
| 387 | Тельмана, 23а | Тельмана, 23а |
| 388 | Тельмана, 25а | Тельмана, 25а |
| 389 | Тельмана, 25Б | Тельмана, 25Б |
| 390 | Тельмана, 27 | Тельмана, 27 |
| 391 | Тельмана, 29 | Тельмана, 29 |
| 392 | Тельмана, 33 | Тельмана, 33 |
| 393 | Тельмана, 35 | Тельмана, 35 |
| 394 | Тельмана, 37 | Тельмана, 37 |
| 395 | Тельмана, 39 | Тельмана, 39 |
| 396 | Тельмана, 41 | Тельмана, 41 |
| 397 | Тельмана, 45 | Тельмана, 45 |
| 398 | Тельмана, 49 | Тельмана, 49 |
| 399 | Тельмана, 51 | Тельмана, 51 |
| 400 | Трудовая, 12а | Трудовая, 12а |
| 401 | Трудовая, 16 | Трудовая, 16 |
| 402 | Трудовая, 18 | Трудовая, 18 |
| 403 | Тельмана, 19 | Тельмана, 19 |
| 404 | Трудовая, 12 | Трудовая, 12 |
| 405 | К.Маркса 121/1/1 | К.Маркса 121/1/1 |
| 406 | К.Маркса 121/1/2 | К.Маркса 121/1/2 |
| 407 | К.Маркса 121/1/3 | К.Маркса 121/1/3 |
| 408 | К.Маркса 121/1/4 | К.Маркса 121/1/4 |
| 409 | К.Маркса 121/1/5 | К.Маркса 121/1/5 |
| 410 | К.Маркса 121/1/6 | К.Маркса 121/1/6 |
| 411 | микрорайон 3в | микрорайон 3в |
| 412 | Заводская 22а | Заводская 22а |
| 413 | Заводская 5/1 | Заводская 5/1 |
| 414 | Цыцаркина 60а/1 | Цыцаркина 60а/1 |
| 415 | Цыцаркина 60а/1 | Цыцаркина 60а/1 |
| 416 | Заводская 20 | Заводская 20 |
| 417 | Заводская 22 | Заводская 22 |
| 418 | Заводская 24 | Заводская 24 |
| 419 | Заводская 1а | Заводская 1а |
| 420 | Заводская 10 | Заводская 10 |
| 421 | Энгельса 101 | Энгельса 101 |
| 422 | Заводская 3 | Заводская 3 |
| 423 | Тельмана 27 | Тельмана 27 |
| 424 | Тельмана 25/1 | Тельмана 25/1 |
| 425 | Тельмана 25 | Тельмана 25 |
| 426 | К.Маркса 121 | К.Маркса 121 |
| 427 | Заводская 7-3 | Заводская 7-3 |
| 428 | Цыцаркина 58а | Цыцаркина 58а |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д |  |  |
| 429 | Юбилейная, 13 | Юбилейная, 13 |
| 430 | Юбилейная, 13а | Юбилейная, 13а |
| 431 | Юбилейная, 13б | Юбилейная, 13б |
| 432 | Юбилейная, 19 | Юбилейная, 19 |
| 433 | Юбилейная, 20 | Юбилейная, 20 |
| 434 | Юбилейная, 21 | Юбилейная, 21 |
| 435 | Юбилейная, 21б | Юбилейная, 21б |
| 436 | Юбилейная, 4 | Юбилейная, 4 |
| 437 | Юбилейная 13Б | Юбилейная 13Б |
| 438 | Юбилейная 9а | Юбилейная 9а |
| Котельная РЖД |  |  |
| 439 | ул. Вокзальная, 38 | ул. Вокзальная, 38 |
| 440 | ул. Нахимова, 2 б | ул. Нахимова, 2 б |
| 441 | ул. Пролетарская, 75 б | ул. Пролетарская, 75 б |
| 442 | ул. Пролетарская, 83 | ул. Пролетарская, 83 |

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчетные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 | 4,4907 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 | 3,9923 |
|  |  | % | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 | 42,9280 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 | 3,5033 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 | -0,3043 |
|  |  | % | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 | -8,6943 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 | 2,4734 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 | 0,7256 |
|  |  | % | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 | 20,7314 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 | 1,2187 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 | 0,2353 |
|  |  | % | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 | 14,7063 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 | 0,5098 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 | 0,4802 |
|  |  | % | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 | 36,9385 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 | 1,8211 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 | 1,3779 |
|  |  | % | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 | 39,3694 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 | 1,9342 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 | 0,2060 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 | 0,3098 |
|  |  | % | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 | 12,6449 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 | 5,0555 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3800 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 | 0,3780 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,9945 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 | 2,9965 |
|  |  | % | 35,5219 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 | 35,5457 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 | 0,7319 |
|  | Расходы тепла на собственные нужды и потерь тепла в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 |
|  |  | % | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 | 33,7000 |

Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории город Черепаново отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² | Радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | 5,3077 | 22525,0000 | 5623,6000 | 689,0045 | 0,0065 | 0,0050 | 0,0002 | 1,32 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,8043 | 36805,0000 | 3050,2000 | 342,9389 | 0,0102 | 0,0018 | 0,0001 | 0,23 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 2,7744 | 28325,0000 | 2533,1000 | 249,6479 | 0,0099 | 0,0013 | 0,0001 | 0,66 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,3647 | 14580,0000 | 1221,8000 | 130,0101 | 0,0094 | 0,0010 | 0,0001 | 0,82 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,8198 | 7367,0000 | 838,4000 | 75,0196 | 0,0068 | 0,0024 | 0,0001 | 0,63 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 2,1221 | 24950,0000 | 3115,0000 | 297,5766 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0001 | 1,01 |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,1402 | 21625,0000 | 2713,0000 | 235,8440 | 0,0082 | 0,0016 | 0,0001 | 0,70 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 5,4355 | 64665,0000 | 7060,2000 | 832,1720 | 0,0061 | 0,0016 | 0,0001 | 1,33 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | 0,8619 | 21625,0000 | 728,0000 | 62,1960 | 0,0118 | 0,0005 | 0,0000 | 0,47 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на   использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой  мощности  основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на  собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери  теплоносителя,  с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Итого потери на сетях | Гкал | 4353,9760 | 4353,9760 | 4353,9760 | 4353,9760 | 4353,9760 | 4353,9760 | 4353,9760 | 4353,9760 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 | 0,4160 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Итого потери на сетях | Гкал | 516,8540 | 1475,8020 | 1475,8020 | 1475,8020 | 1475,8020 | 1475,8020 | 1475,8020 | 1475,8020 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Итого потери на сетях | Гкал | 1323,7770 | 1148,5100 | 1148,5100 | 1148,5100 | 1148,5100 | 1148,5100 | 1148,5100 | 1148,5100 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Итого потери на сетях | Гкал | 416,8930 | 629,6800 | 629,6800 | 629,6800 | 629,6800 | 629,6800 | 629,6800 | 629,6800 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Итого потери на сетях | Гкал | 875,0780 | 361,5460 | 361,5460 | 361,5460 | 361,5460 | 361,5460 | 361,5460 | 361,5460 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Итого потери на сетях | Гкал | 991,3220 | 1045,8130 | 1045,8130 | 1045,8130 | 1045,8130 | 1045,8130 | 1045,8130 | 1045,8130 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Итого потери на сетях | Гкал | 1206,4930 | 757,2490 | 757,2490 | 757,2490 | 757,2490 | 757,2490 | 757,2490 | 757,2490 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,5430 | 0,5430 | 0,5430 | 0,5430 | 0,5430 | 0,5430 | 0,5430 | 0,5430 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Итого потери на сетях | Гкал | 4335,6590 | 2829,2190 | 2829,2190 | 2829,2190 | 2829,2190 | 2829,2190 | 2829,2190 | 2829,2190 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 | 0,7920 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | Итого потери на сетях | Гкал | 803,0140 | 449,2520 | 449,2520 | 449,2520 | 449,2520 | 449,2520 | 449,2520 | 449,2520 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 | 0,1960 |
| Котельная РЖД | Итого потери на сетях | Гкал | 22,1425 | 22,1425 | 22,1425 | 22,1425 | 22,1425 | 22,1425 | 22,1425 | 22,1425 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих  организаций, с выделением значений аварийного  резерва  и  резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей

Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Производительность ВПУ | м3/час | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 | 4,5840 |
|  |  | % | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 | 91,6800 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Производительность ВПУ | м3/час | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 | 2,3420 |
|  |  | % | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 | 78,0667 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Производительность ВПУ | м3/час | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6800 |
|  |  | % | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 | 89,3333 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Производительность ВПУ | м3/час | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 | 1,6990 |
|  |  | % | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 | 84,9500 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Производительность ВПУ | м3/час | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 | 1,9050 |
|  |  | % | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 | 95,2500 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Производительность ВПУ | м3/час | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 | 2,7080 |
|  |  | % | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 | 90,2667 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Производительность ВПУ | м3/час | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 | 2,4570 |
|  |  | % | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 | 81,9000 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Производительность ВПУ | м3/час | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 | 4,2080 |
|  |  | % | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 | 84,1600 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | Производительность ВПУ | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 | -0,1960 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул.Пролетарская 97а/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 | 1,3880 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 | 1,2240 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 | 0,6290 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 | 1,2760 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная 13д | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 | 0,3020 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один варианта развития системы теплоснабжения города Черепаново:

1) система теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения города Черепаново должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

      - Надежность источника тепловой энергии;

      - Надежность системы транспорта тепловой энергии;

      - Качество теплоснабжения;

      - Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

      - Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

      - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях  поселения,  городского округа,  города  федерального  значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии.

Прирост перспективных нагрузок планируются в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения существующих теплоисточников, следовательно, для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется, теплоснабжение объектов нового строительства планируется за счет подключения к системе централизованного теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии

Рекомендуется реконструкция газовой котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 с увеличением теплой мощности.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работ систем теплоснабжения мероприятия не требуются.

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО город Черепаново отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 95/70 °С.

5.8.2. Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 95/70 °С.

5.8.3. Котельная №3, ул. Партизанская 103

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №3, ул. Партизанская 103 95/70 °С.

5.8.4. Котельная №4, мкр. Северный 2/10

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №4, мкр. Северный 2/10 95/70 °С.

5.8.5. Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 95/70 °С.

5.8.6. Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 95/70 °С.

5.8.7. Котельная №6,  ул. Цыцаркина 1а/3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная №6,  ул. Цыцаркина 1а/3 95/70 °С.

5.8.8. Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 95/70 °С.

5.8.9. Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д 95/70 °С.

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  эксплуатацию  новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2033 |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,3000 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 | 8,4300 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка города Черепаново планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и модернизация тепловых сетей отсутствуют.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Черепаново отсутствует открытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | тыс. м3 | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| 2023 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| 2024 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| 2025 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| 2026 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| 2027-2031 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| 2032-2033 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 | Дизель | 10 |
| Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| 2023 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| 2024 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| 2025 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| 2026 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| 2027-2031 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| 2032-2033 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 | Дизель | 6 |
| Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| 2023 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| 2024 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| 2025 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| 2026 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| 2027-2031 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| 2032-2033 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 | Дизель | 6 |
| Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| 2023 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| 2024 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| 2025 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| 2026 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| 2027-2031 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| 2032-2033 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 | Дизель | 4 |
| Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| 2023 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| 2024 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| 2025 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| 2026 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| 2027-2031 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| 2032-2033 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 | Дизель | 4 |
| Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| 2032-2033 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 | - | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| 2032-2033 | Природный газ | 680,8010 | 602,4790 | - | - |
| Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| 2023 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| 2024 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| 2025 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| 2026 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| 2027-2031 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| 2032-2033 | Природный газ | 2543,5970 | 2250,9700 | Дизель | 10 |
| Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |
| 2023 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |
| 2024 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |
| 2025 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |
| 2026 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |
| 2027-2031 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |
| 2032-2033 | Природный газ | 404,1430 | 357,6490 | Дизель | 1 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении, тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Природный газ | 2484,0360 | 2198,2620 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Природный газ | 1232,2560 | 1090,4290 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Природный газ | 1113,2410 | 985,1690 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Природный газ | 561,4960 | 496,8990 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Природный газ | 426,7950 | 377,6950 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Природный газ | 985,5360 | 872,1560 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Природный газ | 793,6740 | 702,3660 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Природный газ | 2945,4070 | 2606,5550 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | Природный газ | 486,3020 | 430,3560 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | Природный газ | 6195 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | Природный газ | 6195 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | Природный газ | 6195 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | Природный газ | 6195 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | Природный газ | 6195 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | Природный газ | 6195 |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | Природный газ | 6195 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | Природный газ | 6195 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | Природный газ | 6195 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании город Черепаново преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Рекомендуется реконструкция газовой котельной №2, пер. Комсомольский 4а/1 с увеличением теплой мощности.

В таблице ниже представлены мероприятия.

Таблица 9.1.1 – Объем инвестиций в рекомендуемую реконструкцию котельной

| № | Содержание мероприятия | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной №2 | 4000 | 2023-2033 |

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия на тепловых сетях не запланированы.

Часть 3. Предложения по величине необходимых инвестиций	в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение насосных станции не требуется.

Часть 4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании город Черепаново не предусмотрено.

Часть 5. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Открытые системы теплоснабжения в городе Черепаново отсутствуют.

Часть 6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, которые обеспечивают повышение надежности теплоснабжения.

Часть	7. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» и ООО «ЮРСИБ» по критериям

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Наименование организации | Статус организации | Зона действия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | г. Черепаново | По критериям |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | г. Черепаново | По критериям |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании город Черепаново.

Таблица 10.2.2 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Источник тепловой энергии | Организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 |  |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 |  |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 |  |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 |  |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | ООО «ЮРСИБ» |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 |  |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д |  |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Черепаново от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения города Черепаново данный вопрос не рассматривается.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено.

Часть 3.	Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения город Черепаново остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города Черепаново, не намечается.

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории города Черепаново, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «ЮРСИБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 0,0590 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 | 0,0645 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 0,1619 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 | 0,1503 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 0,1619 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 0,1619 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 0,1619 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | 0,2125 | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 0,1619 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 | 0,1696 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 0,1447 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 | 0,1439 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 0,1632 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 0,1615 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 0,1621 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 | 0,1618 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 0,1505 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1506 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 | 6,3192 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 1,5071 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 | 4,3034 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 5,3026 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 | 4,6005 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 3,2066 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 | 4,8433 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 11,6647 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 | 4,8194 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 3,3313 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 | 3,5144 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 5,2219 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 | 4,7334 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 5,1156 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 | 3,2108 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 5,2101 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 | 3,3998 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | 12,9110 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 | 7,2232 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 7,7456 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 | 4,6113 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 6,0631 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 | 4,6927 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 | 57,0720 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 | 108,6943 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 | 79,2686 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 | 85,2938 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 | 63,0615 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 | 60,6306 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 | 75,6701 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 | 87,3551 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 64,4781 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 | 64,4543 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 | 66,3000 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 72,7111 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 | 72,7031 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 74,6838 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 | 74,6811 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 | 153,4292 |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 | 97,8902 |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 | 100,9331 |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 | 106,6793 |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 | 147,1550 |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 | 163,4076 |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 | 128,2491 |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 | 121,9336 |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 | 164,6073 |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 | 84,9788 |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 | 123,8399 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 | 126,7793 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Пролетарская 97а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №2, пер. Комсомольский 4а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная №3, ул. Партизанская 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная №4, мкр. Северный 2/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №7, ул. Мичурина 36а/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №10, ул. Б. Хмельницкого 16/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЮРСИБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №6, ул. Цыцаркина 1а/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная ЧЗСМ, ул. Заводская 24/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ЧЭС, ул. Юбилейная13д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ЮРСИБ» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения

| № | Наименование показателя | Един. изм. | ООО «КС ВОСТОК-ЗАПАД» | ООО «ЮРСИБ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начислено по утвержденным тарифам без НДС | тыс.руб. | 56 775,314 | 34 060,859 |
| 2 | Финансовый результат (прибыль+; убыток -) | тыс.руб. | -8 838,186 | -10 854,31112 |

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.